## 材料表
|  |  |  | 材 料 明 细 表 | [5 empty] | 设 计 号 |  |  | 29
|  |  |  | 安能热电厂内蒸汽母管改造工程 | [5 empty] | AK062H11P-QA02J-F101 |  |  | 29
|  |  |  | 主厂房 | [8 empty] | 29
|  |  |  | 汽机管道安装图 | [8 empty] | 29
| 审定： 审核： 校对： 设计： | [8 empty] | 编制日期 |  |  | 21.25
[10 empty] | 2025.03.15 |  |  | 21.25
| 序号 | 图号或标准号 | 名 称 | 规 格 | 公称压力 | 材料 | 单位 | 数量 | 重量（kg） |  | 备注
[9 empty] | 单重 | 总重
1 | 1 | SY/T 5037-2018 | 螺旋缝电焊管 | ∅630×12 |  | Q235B | m | 4 | 182.89 | 731.56 |  | 管道链接，输入项：规格+材料
2 |  | GD0221-239 | 90°有缝热压弯头 | DN600 | PN25 | 20 | 个 | 1 | 186.54 | 186.54 |  | 弯头链接，输入项：图号或标准号
3 | 2 | GB/T 3087-2022 | 无缝钢管 | ∅530×14 |  | 20 | m | 50 | 178.155 | 8907.75 |  | 阀门链接，输入项：图号或标准号+规格
4 |  | GD0219-75 | 90°热压弯头 | DN500 | PN40 | 20 | 个 | 10 | 209.85 | 2098.5 |  | 异径管链接，输入项：图号或标准号
5 | 3 | GB/T 3087-2022 | 无缝钢管 | ∅426×11 |  | 20 | m | 60 | 112.58 | 6754.8 |  | 三通链接，输入项：图号或标准号
6 |  | GD0219-73 | 90°热压弯头 | DN400 | PN40 | 20 | 个 | 12 | 115.41 | 1384.92 |  | 接管座链接，输入项：图号或标准号
7 | 4 | GB/T 3087-2022 | 无缝钢管 | ∅325×8 |  | 20 | m | 10 | 62.542 | 625.42 |  | 堵头链接，输入项：图号或标准号
8 |  | GD0219-71 | 90°热压弯头 | DN300 | PN40 | 20 | 个 | 2 | 49.59 | 99.18 |  | 每页控制18行，特殊情况可增加
9 | 5 | Z41H-25 | 闸阀 | DN500 | PN25 | 组合件 | 个 | 2 | 880 | 1760 |  | 打印 页面设置，缩放比例95%
10 | 6 | Z41H-25 | 闸阀 | DN400 | PN25 | 组合件 | 个 | 2 | 440 | 880
11 | 7 | Z41H-25 | 闸阀 | DN300 | PN25 | 组合件 | 个 | 1 | 253 | 253
12 | 8 | GD0309-64 | 异径管 | DN600×500 | PN25 | 20 | 个 | 2 | 40.3 | 80.6 |  |  | ·
13 | 9 | GD0308-57 | 异径管 | DN400×300 | PN100 | 20 | 个 | 1 | 66.92 | 66.92
14
15
16
17
18 | [8 empty] | 总计 | 23829.19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3 | 1 | GB/T 5310-2017 | 无缝钢管 | ∅219×16 |  | 20G | m | 50 | 80.101 | 4005.05
4 |  | GD0217-68 | 90°热压弯头 | DN175 | PN170 | 20G | 个 | 2 | 49.87 | 99.74
5 | 2 | DK/J41H-16C | 真空截止阀 | DN50 | PN16 | 组合件 | 个 | 10 | 20 | 200 | 锅炉厂供，接管∅194×15
6 | 3 | GD0304-24 | 异径管 | DN100×80 | PN170 | 20G | 个 | 1 | 4.38 | 4.38
7 | 4 | GD0424-09 | 异径三通 | DN175×125×175 | PN170 | 20G | 个 | 4 | 52.25 | 209
8 | 5 | GD0415-01 | 接管座 | DN10 | PN170 | 20G | 个 | 2 | 0.18 | 0.36
9 | 6 | GD0612-33 | 堵头 | DN175 | PN170 | 20G | 个 | 2 | 10.36 | 20.72
10
11 | 15 | Z61Y-200 | 闸阀 | DN175 | PN200 | 组合件 | 个 | 2 | 400 | 800 | 接管∅219×16
12 | 16 | Z962Y-200 | 电动闸阀 | DN150 | PN200 | 组合件 | 个 | 3 |  |  | 锅炉厂供，接管∅194×15
13 | 17 | H64Y-200 | 止回阀 | DN150 | PN200 | 组合件 | 个 | 1 |  |  | 锅炉厂供，接管∅194×15
14 | 18 | T967Y-200 | 电动调节阀 | DN150 | PN200 | 组合件 | 个 | 1 |  |  | 锅炉厂供，接管∅194×15
15 | 19 | Z962Y-200 | 电动闸阀 | DN125 | PN200 | 组合件 | 个 | 4 | 450 | 1800 | 接管∅168×13
16 | 20 | J964Y-250 | 电动三通阀 | DN125 | PN250 | 组合件 | 个 | 1 | 496 | 496 | 接管∅168×13
17 | 21 | H964Y-250 | 电动止回阀 | DN125 | PN250 | 组合件 | 个 | 1 | 496 | 496 | 接管∅168×13
18 | 22 |  | 最小流量阀 | DN100 | PN200 | 组合件 | 个 | 2 |  |  | 泵厂供，接管∅133×10
| 23 | J961Y-200 | 电动截止阀 | DN100 | PN200 | 组合件 | 个 | 2 |  |  | 锅炉厂供，接管∅133×10
| 24 | T967Y-200 | 电动调节阀 | DN100 | PN200 | 组合件 | 个 | 1 |  |  | 锅炉厂供，接管∅133×10
| 25 | J961Y-200 | 电动截止阀 | DN80 | PN200 | 组合件 | 个 | 1 | 280 | 280 | 接管∅108×9
| 26 | J61Y-250 | 截止阀 | DN80 | PN250 | 组合件 | 个 | 1 |  |  | 厂供，接管∅108×9
| 27 | GL61-250 | 过滤器 | DN80 | PN250 | 组合件 | 个 | 1 |  |  | 厂供，接管∅108×9
| 28 | L61Y-250 | 节流阀 | DN80 | PN250 | 组合件 | 个 | 1 |  |  | 厂供，接管∅108×9
| 29 | MT968Y-250 | 迷宫调节阀 | DN80 | PN250 | 组合件 | 个 | 1 |  |  | 厂供，接管∅108×9
| 30 | H61Y-250 | 止回阀 | DN80 | PN250 | 组合件 | 个 | 1 |  |  | 厂供，接管∅108×9
| 31 | Z41H-25 | 闸阀 | DN80 | PN25 | 组合件 | 个 | 2 | 50 | 100
| 32 | J61Y-200 | 截止阀 | DN50 | PN200 | 组合件 | 个 | 3 | 36 | 108 | 厂供2个，接管∅76×6
| 33 | H64H-200 | 止回阀 | DN50 | PN200 | 组合件 | 个 | 1 | 30 | 30 | 接管∅76×6
| 34 | Z41H-25 | 闸阀 | DN65 | PN25 | 组合件 | 个 | 1 | 35 | 35
| 35 | H44H-25 | 止回阀 | DN65 | PN25 | 组合件 | 个 | 1 | 30 | 30
| 36 | J61Y-200 | 截止阀 | DN45 | PN200 | 组合件 | 个 | 2 | 21.5 | 43 | 接管∅60x5
| 37 | A41Y-320 | 安全阀 | DN25 | PN320 | 组合件 | 个 | 1 | 50 | 50 | 整定压力16.8MPa.g
| 38 | J61Y-200 | 截止阀 | DN32 | PN200 | 组合件 | 个 | 9 |  |  | 锅炉厂供，接管∅38×3
| 39 | J961Y-200 | 电动截止阀 | DN32 | PN200 | 组合件 | 个 | 3 |  |  | 锅炉厂供，接管∅38×3
| 40 | T967Y-200 | 电动调节阀 | DN32 | PN200 | 组合件 | 个 | 3 |  |  | 锅炉厂供，接管∅38×3
| 41 | J61Y-200 | 截止阀 | DN25 | PN200 | 组合件 | 个 | 2 | 18 | 36 | 接管∅38×3
| 42 | J961Y-200 | 电动截止阀 | DN20 | PN200 | 组合件 | 个 | 2 |  |  | 锅炉厂供，接管∅28×2.5
| 43 | T967Y-200 | 电动调节阀 | DN20 | PN200 | 组合件 | 个 | 1 |  |  | 锅炉厂供，接管∅28×2.5
| 44 | KJ61Y-200 | 抗冲刷截止阀 | DN20 | PN200 | 组合件 | 个 | 4 |  |  | 锅炉厂供，接管∅28×2.5
| 45 | J61Y-200 | 截止阀 | DN20 | PN200 | 组合件 | 个 | 8 | 13 | 104 | 接管∅28×2.5
| 46 | J61Y-200 | 截止阀 | DN10 | PN200 | 组合件 | 个 | 4 |  |  | 锅炉厂供，接管∅16×2.5
| 47 |  | 流量计 | DN125 | PN200 | 20G | 个 | 1 |  |  | 见热控专业
| 48 |  | 流量计 | DN25 | PN250 | 20G | 个 | 3 |  |  | 见热控专业
| 49 | GD0304-32 | 异径管 | DN175×125 | PN170 | 20G | 个 | 5 | 17.54 | 87.7
| 50 | GD0304-31 | 异径管 | DN175×100 | PN170 | 20G | 个 | 1 | 14.85 | 14.85
| 51 | GD0304-30 | 异径管 | DN150×125 | PN170 | 20G | 个 | 1 | 12.27 | 12.27
| 52 | GD0304-27 | 异径管 | DN125×100 | PN170 | 20G | 个 | 2 | 7.55 | 15.1
| 53 | GD0304-24 | 异径管 | DN100×80 | PN170 | 20G | 个 | 1 | 4.38 | 4.38
| 54 | GD0424-09 | 异径三通 | DN175×125×175 | PN170 | 20G | 个 | 4 | 52.25 | 209
| 55 | GD0424-06 | 异径三通 | DN150×100×150 | PN170 | 20G | 个 | 2 | 35.71 | 71.42
| 56 | GD0405-04 | 等径三通 | DN32 | PN170 | 20G | 个 | 6 | 0.82 | 4.92
| 57 | GD0415-07 | 接管座 | DN50 | PN170 | 20G | 个 | 2 | 2.66 | 5.32
| 58 | GD0415-03 | 接管座 | DN25 | PN170 | 20G | 个 | 6 | 0.64 | 3.84
| 59 | GD0415-02 | 接管座 | DN20 | PN170 | 20G | 个 | 4 | 0.51 | 2.04
| 60 | GD0415-01 | 接管座 | DN10 | PN170 | 20G | 个 | 2 | 0.18 | 0.36
| 61 | GD0612-33 | 堵头 | DN175 | PN170 | 20G | 个 | 2 | 10.36 | 20.72
| 62 | GD0615-26 | 堵头 | DN80 | PN25 | 20 | 个 | 2 | 0.35 | 0.7
| 63 | GD0612-27 | 堵头 | DN50 | PN170 | 20G | 个 | 1 | 0.45 | 0.45
| 64 | GD0907-7/8～8/8 | 方圆型排水漏斗 | 200×100×∅57 |  | Q235-B | 个 | 1 | 0.457 | 0.457
[9 empty] | 总计 | 9400.777
疏放水及放气管道
| Ⅰ | GB/T 3087-2022 | 无缝钢管 | ∅32×2.5 |  | 20 | m | 100 | 1.819 | 181.9
| Ⅱ | GB/T 5310-2017 | 无缝钢管 | ∅28×2.5 |  | 20G | m | 100 | 1.572 | 157.2
| Ⅲ | GB/T 3087-2022 | 无缝钢管 | ∅25×2 |  | 20 | m | 20 | 1.134 | 22.68
| Ⅳ | J61Y-200 | 截止阀 | DN20 | PN200 | 组合件 | 个 | 26 | 13 | 338
| Ⅴ | J41H-25 | 截止阀 | DN20 | PN25 | 组合件 | 个 | 2 | 7 | 14
| Ⅵ | GD0415-02 | 接管座 | DN20 | PN170 | 20G | 个 | 13 | 0.51 | 6.63
| Ⅶ | GD0907-2/8～4/8 | 带盖排水漏斗 | ∅32 |  | Q235-B | 个 | 9 | 0.53 | 4.77
[9 empty] | 总计 | 725.18