## 一、劳务班组自检点
一、劳务班组自检点
顺序 | 分类 | 自检点 | 动作确认 | 备注
1 | 人员管控 | 每日作业施工计划
2 |  | 一会三安 |  | 针对雨天、夜间等特殊情况进行特殊说明
3 |  | 人员考勤、打卡 |  | 参照市政工程公司考勤要求
农民工工资台账
4 |  | 人员资质报验、体检报告
5 |  | 外来人员登记、新进场人员登记
6 |  | 工人劳动关系
7 |  | 工伤保险
8 | 工具、机械 | 挖机、吊车等特种机械自检
9 |  | 氧气、乙炔、氩气瓶标识、压力表、胶管正常、配减震圈及灭火器(市政道路配置防倾倒小车） |  | 提供质保证明
10 |  | 焊机（加芯赋码，保温桶），焊条（符合要求）
11 |  | 劳保用品（护目镜、手套、安全帽、绝缘鞋、五点式安全带）
12 |  | 多功能小车，二级三级配电箱 |  | 特殊情况可报备
|  | 梯子等防护工具 |  | 成品
13 | 材料 | 管材、管件、阀门、保温等到货材料的数量、规格型号及质保文件、外观检查等，符合图纸要求。
14 | 施工工艺 | 施工组织设计、开工报告、专项施工方案、安全专项施工方案、安全技术交底
15 |  | 图纸、交底答疑记录、设计变更、动火作业票
16 |  | 放线、沟槽开挖、黄沙回填 |  | 检查槽底标高、坡度、宽度、硬度是否符合设计，槽底平整无积水、杂物
17 |  | 管道组对焊接 |  | 坡口清洁度、对口间隙、错边量。焊后清理焊渣、飞溅物，检查焊缝外观无咬边、气孔。严格履行氩弧焊打底手工电焊盖面的工艺。
18 |  | 支架安装（如有） |  | 按照图纸要求确定固定支架位置、标高准确，焊接牢固；滑动、导向、限位支架偏移、方向预留正确。
|  | 管道临时支撑割除 |  | 割缝距离根部1cm，避免对于母材的损坏。
19 |  | 补偿器安装 |  | 核定补偿量、压力等级、方向。 下瓦壳固定后方允许割除预拉伸固定螺栓。
20 |  | 阀门安装 |  | 法兰平行度、螺栓对称紧固，阀门启闭灵活。阀门流向。配备与阀门压力等级及法兰形式相匹配的法兰。
21 |  | 保温层施工 |  | 材料符合图纸要求，检查紧密度等，外护管无破损等工艺须符合国家相关规范。蒸汽直埋管补口执行五图一表的工艺流程。
其他未注明的参照《工程安全管理大提升清单》执行。

## 二、拍照上传点
二、拍照上传点
顺序 | 分类 | 上传点 | 动作确认 | 备注
1 | 人员管控 | 一会三安
2 |  | 人员考勤、打卡、农民工工资台账
3 | 材料 | 管材、管件、阀门的到货材料、规格型号及质保文件、外观检查 |  | 铭牌、质保书、外观全景及细节
4 | 施工工序 | 施工组织设计、开工报告、专项施工方案、安全专项施工方案
5 |  | 放线、沟槽开挖、黄沙回填、测量过程 |  | 沟槽开挖测量记录，每个节点不得少于一张照片。
6 |  | 管道组对焊接 |  | 管道焊缝编号、补偿器定位、黄沙垫底、补偿器安装、疏水安装位置、坡口打磨、氩弧焊打底、电焊盖面、补口保温、补口防腐等
7 |  | 补偿器预拉伸 |  | 拉伸刻度标记及固定装置
8 |  | 压力试验、气密性试验 |  | 压力表读数、保压时间、泄压点
9 |  | 其他需要制定专项施工方案的重要风险点施工作业 |  | 沉管井施工过程的监控，沉降量记录。

## 三、监理验收点
三、监理验收点
顺序 | 分类 | 验收点 | 动作确认 | 备注
1 | 人员 | 一会三安 |  | 针对雨天、夜间等特殊情况进行特殊说明
2 |  | 人员考勤、打卡、农民工工资台账
3 |  | 人员资质报验
4 |  | 外来人员登记
5 |  | 工人劳动关系
6 |  | 临时用工登记
7 | 工具、机械 | 挖机、吊车等特种机械自检后复查
8 |  | 氧气乙炔瓶标识、压力表正常、配减震圈及灭火器
9 |  | 焊机（加芯赋码，保温桶），焊条（符合要求）
10
11 |  | 多功能小车，二级三级配电箱
12 | 材料 | 管材、管件、阀门的到货材料、规格型号及质保文件、外观检查
13 | 施工工序 | 施工组织设计、开工报告、专项施工方案、安全专项施工方案
14 |  | 图纸、交底答疑记录、设计变更
15 |  | 放线、沟槽开挖、黄沙回填等各类隐蔽工程验收 |  | 管网轴线、高程复测。
16 |  | 动火作业票、管道组对焊接 |  | 审核焊工资质证，抽查焊口外观及无损检测报告（焊缝100%探伤）
17 |  | 支架安装 |  | 固定支架位置、标高准确，焊接牢固；滑动支架偏移量预留正确。
18 |  | 补偿器安装 |  | 预拉伸量、导向支架间距。
19 |  | 阀门安装 |  | 强度试验、密封试验。
20 |  | 保温层施工 |  | 保温层厚度、接口密封性，回填前联合验收。
21 |  | 系统试压 |  | 水压试验、严密性试验。
其他未注明的参照《工程安全管理大提升清单》执行。

## 四、停工待检点
四、停工待检点
顺序 | 分类 | 待检点 | 动作确认 | 备注 | 实施人
1 | 施工工序 | 沟槽验槽 |  | 坐标、高程、坡度、观感、支护等 | 项目组+监理
2 |  | 气密性试验
4 |  | 压力试验 |  | 试压方案审批、压力表校验、泄压措施
5 |  | 回填前的初验
6 |  | 管网冲洗、吹扫

## 五、业主旁站点
五、业主旁站点
顺序 | 分类 | 自检点 | 动作确认 | 备注
1 | 施工工序 | 首次焊接示范
2 |  | 穿越重要设施 |  | 铁路、河道、市政管廊等高风险段或施工管线遇到障碍等原因需要进行设计变更施工
3 |  | 停汽对接点
4 |  | 危大工程节点 |  | 如深基坑、顶管作业、重大吊装、有限空间作业。
5 |  | 关键设备调试
6 |  | 竣工验收测试
7 |  | 事故处理
其他未注明的参照《工程安全管理大提升清单》执行。