合肥热电集团市政工程有限公司（保温管厂）工程各环节实施标准

1目的

为创立工程公司质量品牌，加强质量管理，特制定本办法。

2制度转换来源

自行编制

3执行部门或岗位

施工单位、监理单位、项目组、工程管理部、质量安全部

4监督检查部门

质量安全部、工程管理部

5本制度归口部门

工程管理部

6各单位或部门职责

1、施工单位及项目组负责现场执行，工序签字审核。

2、监理单位监督管理，重要节点旁站监督，工序签字审核。

3、公司工程管理部负责具体现场实施质量把控；工程管理部、质量安全部对实施过程及质量进行监督、考核，督促标准实施。

7各阶段标准：

一、围挡等基础要求

- 1、施工围挡

- 标准要求：符合RD/B 03ZD0019-2021A合肥热电集团有限公司施工围挡管理办法；①围挡应整齐、无污渍；②出现污渍后及时清理，降雨后1日内进行清洁；③围挡支撑需牢固，支腿等位置应警示；④围挡每天检查、围挡门封闭上锁；⑤围挡底部缝隙采取挡土工布等措施，防止泥土（水）外流；⑥围挡上粘贴宣传画和五牌一图，应有公司名称、司标及电话；⑦围挡上部设置喷淋设施，围挡上粘贴反光贴、设置警示灯、围挡前设置告示牌、引导牌、反光锥等；⑧交通流量大的位置按导改方案布置，专人引导交通、设置导行标线、指引牌、播音引导等。

- 2、施工道路临时钢板

- 标准要求：按照2025年6月1日公司发布钢板要求，公司范围全面推广道路破路切缝嵌入钢板和钢板上涂刷AB胶工法执行；①钢板喷胶+细砂防滑、②钢板下垫橡胶等柔性材料降噪。③噪音敏感区钢板应设置减速带、敏感地带粘贴警示提醒、④钢板巡查频次不应大于2日，确保平整、错缝不影响通行，噪音符合要求。

- 机械设备及警示

- 标准要求：①设备上粘贴标牌、验收合格后粘贴验收牌后使用；②配电箱及用电线缆应每日巡检；③设备完好，成新率要求70%；及时维修保养；④大型机械施工期间施工区域警示齐全；⑤施工现场配备标识牌、警示牌、告示牌。

二、施工工序要求

- 定位放线：

- 标准要求：①现场配备水准仪等测量设备；②沟槽开挖前对现场进行定位放线（包括管位、起点、终点、中间各转角点，以及固定节位置、工作坑尺寸）；③管位线请道路总包单位、监理、建设单位确认；④管位线误差不大于10cm；⑤管道高程需道路总包单位、建设、监理单位确认；⑥测量及定位放线留纸质签字记录、工程管理部应每周检查。

- 沟槽开挖：

- 标准要求：①沟槽开挖宽度、深度、放坡符合图纸和规范要求；②软质土沟槽加大放坡度、分阶梯开挖；③开挖沟槽时工作坑同步进行开挖；④做好工作坑的支护、沟槽的警示、围护；⑤沟槽边杂物石块清理，防止滑落至沟槽；⑥深度超过1米的沟槽设置上下通道或爬梯；⑦沟槽边1米范围内不得堆土、堆放物资、机械停留；⑧做好排水措施，避免沟槽的土质干扰；

- 沟槽底部强度处理要求：①沟槽底部进行夯实，软质土基进行换填，强度满足80Kpa；②做好沟槽成型前的测量、保证管道的坡度、埋深、折点位置（固定节位置）；

- 材料验收：

- 管材、阀门验收：①核对管材、管件、阀门的规格型号及质保文件；②检查外观无锈蚀、变形；③检查管道的支架型式及位置、管材壁厚；④检查外防腐无损伤和缺陷；④进场材料进行验收、未经验收材料不得使用；⑤材料现场执行“垫、堵、盖”要求；⑤现场材料应分区域存放，设置材料区和标识牌；

- 补偿器验收： 检查波纹补偿器焊缝的无损检测报告、强度试验报告、合格证；产品交接质量验收记录。补偿器交接：①核对外观无损伤；②核对焊缝外观无气孔、咬边等外部缺陷；③核对补偿器及接管的管径、材质、厚度、长度；④核对预拉伸量；⑤核对导流筒方式、方向、强度；⑥核对标牌位置便于观察、标牌上记录参数符合图纸和合同要求；⑦质保资料含压力试验、焊缝检测、原材料材质资料；（附件 材料标准及验收规定）

- 管道安装：

- 4.1焊缝要求：①焊缝10cm范围内清洁度符合要求、无污渍；②坡口间隙：V型坡口下对口间隙0～2mm、③错边量≤0.1倍壁厚，且小于2MM；④焊缝余高≤1+0.1倍焊缝宽度，最大3mm；⑤首检合格率符合97%以上；⑥焊后清理焊渣、飞溅物，检查焊缝外观无咬边、气孔；⑦对定位焊点打磨平整、无凸起。⑧焊接工艺符合图纸要求

4.2管道安装要求：①管道直线度应符合《工业金属管道工程施工及验收规范》CB 50235-97。对口的平直度为1‰，全长不大于10mm；②坡度坡向疏水、坡度符合图纸要求3‰；③管道临时支撑拆除剩余高度符合空气夹层高度；④架空管固定支架位置、标高准确，安装牢固、管道临时支撑牢固；⑤架空滑动支架偏移预留量及位置正确；⑥滑动支架和导向支架位置及方向正确，方向标识位置准确；⑦架空管支架采用隔热支架、符合图纸要求。

- 4.3补偿器安装：①固定侧连接固定节、伸缩侧连接管道；②汽水通向时导流筒方向同蒸汽方向；③拉杆拆除次序正确（补偿范围内下瓦壳均已安装完成后拆除）；④未安装固定节侧管道临时内外支撑牢固。

- 4.4阀门安装：①法兰平行度、螺栓对称紧固，阀门启闭灵活；②阀门方向同蒸汽流向；③直埋阀门砌筑井室前进行包裹保护。

- 4.5补口一般要求：①管腔内无杂物、管道支撑割除（剩余高度天空层高度）；②焊接完成下瓦壳安装后再割除管道临时支撑；④保温绑扎间距符合要求；⑤外套成型误差（错边量）符合规范要求；⑥凸起焊点打磨平整；⑦外防腐溢出均匀平整；⑧补口单及补口标签及时填写，留有影像资料。

- 4.6保温施工：①保温形式、厚度、密实度、层数符合图纸要求；②多层保温错缝安装；③无垂直断面间隙；④绑扎带安装间距不大于30cm；⑤上瓦壳位置加装防火布；⑥架空管保温外护层接缝位于管道水平面下45°范围内；⑦直埋补口符合五图要求。

- 4.7外防腐施工：①防腐前外套无凸起焊点；②外防腐材料符合材料标准要求；③除锈等级符合ST3级；④防腐溢出平整均匀；⑤安装完成填写补口标签（附图）拍照留存。

- 4.8黄沙回填：①检查外防腐无破损；②管线已定位；③已绘制焊口图、含高程记录；④黄沙质量符合中粗砂（附件1）；⑤回填厚度符合要求；⑥分层夯实、硬度达到90%；

- 4.9附属设施要求

- 排潮管：①防腐符合三布五油要求；②焊缝满焊③气密性试验合格；④高出地面高度统一，高度为≥50cm（10+40cm）；

- 疏水箱、疏水管：①疏水箱基础底部进行夯实；②疏水箱基础高度、长、宽尺寸相同，符合图纸要求；③箱内管道进基础设置套管；④箱体固定方式为螺栓连接；⑤箱内保温方式符合图纸要求；⑥排水管已外引，同时排水管壁厚符合要求，防腐符合图纸要求；⑦疏水管焊缝检测合格；⑧外防腐和回沙按图纸要求；⑨隐蔽施工前建设、监理、施工三方现场均检查后回填，留影像资料；⑩疏水管及排潮管安装图绘制在竣工图上。

- 4.10回填（附件4土方工程）：①分层夯实过程（每层≤30cm）；②警示带铺设；③埋深不足时请设计院确定；④道路恢复符合道路施工图纸、清单等要求，⑤分层恢复前质量验收；⑥恢复质量不低于原道路等级；⑦回填前已定位测量及施工测量完成。

- 4.11吹扫、冲洗、水压试验，顶管、托管：①方案按程序报审；②计算吹扫参数含吹扫管径和每次吹扫时间、方案中包含计算说明；③蒸汽流速（≥30m/s）；④冲洗：出水浊度（≤20NTU）、流速（≥1.5m/s）；⑤系统压力试验，应采用不少于两个量程相同的压力表；压力表的量程为试验压力的2倍左右，但不应低于1.5倍和高于3倍的试验压力。⑥吹扫时必须划定安全区，设置标志，确保人员及设施的安全，其他无关人员严禁进入。

- 顶管、拉管过程：①管道防腐强度为加强级；②顶管井壁厚度、垂直度符合方案要求；③顶管涵管提供合格证等质保资料、质量符合要求；④登高管道弯头下设置支撑、支撑位置加强防腐；⑤复核顶管登高管道形式，以及附近平面管的支架位置和支架方向

- 4.12焊接合格率：

- ①进场焊工进行报备；②劳务单位安排试焊操作，掌握焊工技能；③未达到首检标准要求进行经济考核；④对焊接合格率严重偏离的焊工将予以清退。⑤符合焊接相关规范（附件5焊接要求）

- 其他规定：

- 5.1管道安装符合RD/B 03JS002-2021A直埋蒸汽管工程施工质量标准；顶管灌浆过程、高温热水管网一次性补偿器预热后补偿器的焊接、暖管吹扫、清洗、压力试验过程需项目经理监管

- 5.2隐蔽工程验收：复核工作管和外套管焊接图，管道安装测量记录及纵断面高程图、补口验收单应为隐蔽验收的前置资料；隐蔽工程验收频次为每100米一次；

- 5.3管道系统标识：根据设计图纸和施工方案，按照规定的标识内容（如流体名称、流向、压力、温度等）、标识形式（如文字、图形符号、 颜色等）、标识位置（如管子上、支吊架上、阀门上等）和标识间距 ；（如每隔一定距离或每个转弯处或每个分支处等），对管道系统进行标识，并检查标识后的管道系统是否符合要求。

8附件

- 附件1 中(粗)砂标准

- 附件2 材料验收

- 附件3 补偿器检查内容

- 附件4 土方工程

- 附件5 焊接要求

- 附件6 蒸汽直埋管补口安装验收单

- 附件7  RDB 03JS001-2024A 《合肥热电集团有限公司热力工程材料、设备技术标准》

- 附件8  RDB 03ZD004-2024A《合肥热电集团有限公司热力工程质量考核监督管理办法》