# 合肥热电集团有限公司热力工程材料、设备技术标准

| 文件编号 | RD/B 03JS001-2024A | 有 效 性 | 自实施之日起3年内有效 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关 键 字 | 热力工程材料、设备 | 内容分类 | 技术标准 |
| 编制部门 | 设计研究院（能源研究院、企业技术中心） | 实施日期 | 2024年5月20日 |

1范围

本标准适用于合肥热电集团投资或承接的热力工程的设计、物资采购、竣工验收、设施维护等。

2一般要求

## 2.1 一级管网

由热源至热力站的供热系统。

### 2.1.1 执行标准

《城镇供热管网设计标准》CJJ34-2022

《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》CJJ/T 104-2014

《城镇供热直埋热水管道技术规程》CJJ/T 81-2013

《城镇供热系统评价标准》GB/T 50627-2010

《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28-2014

《工业金属管道设计规范》GB50316-2000（2008版）

《压力管道安全技术监察规程—工业管道》TSGD0001-2009

《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010

《压力管道规范 公用管道》 GB/T38942-2020

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011

《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011

《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2018

《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015

《石油天然气工业管线输送系统用钢管》GB/T 9711-2017

《钢制对焊管件 类型与参数》GB/T 12459-2017

《城镇供热预制直埋蒸汽保温管及管路附件》CJ/T 246-2018

《蒸汽疏水阀技术条件》GB/T 22654-2008

《城市供热管道用波纹管补偿器》CJ/T 402-2012

《金属波纹管膨胀节通用技术条件》GB/T 12777-2019

《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T 3280-2015

《不锈钢热轧钢板和钢带》GB/T 4237-2015

《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T 29047-2021

《城镇供热预制直埋蒸汽保温管及管路附件》CJ/T246-2018

### 2.1.2蒸汽管

#### 2.1.2.1工作管材质选用参照下表执行：

| 序号 | 管道级别 | 工作管管径 | 材 质 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.6MPa及以下 | DN300及以下 | 20无缝钢管 | GB/T8163-2018 |  |
| 2 |  | DN300以上 | Q235B钢螺旋焊管 | GB/T3091-2015 |  |
| 3 | 2.5MPa | 全口径 | 20无缝钢管 | GB/T8163-2018 |  |

Q235B钢螺旋焊管，应符合《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015，埋弧焊管焊缝应双面成型，内外埋弧焊缝各不少于一道，管道出厂前应逐根进行100%无损检测和水压试验，检验合格才可使用。管道出厂前应进行特种设备监督检验压力管道制造监督检验，每根管道对应编号应有监督检验合格证书。

#### 2.1.2.2直埋蒸汽管外套钢管材质选用参照下表执行：

| 序号 | 外套管管径 | 材 质 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN200以下 | 20无缝钢管 | GB/T8163-2018 |
| 2 | DN200及以上 | Q235B钢螺旋焊管 | GB/T3091-2015 |

Q235B钢螺旋焊管，应符合《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015，埋弧焊管焊缝应双面成型，内外埋弧焊缝各不少于一道。

#### 2.1.2.3直埋蒸汽管道保温结构要求

#### （1）直埋蒸汽管道保温结构形式

直埋管道的制造应符合国家《城镇供热预制直埋蒸汽保温管及管路附件》CJ/T246-2018。直埋蒸汽管保温结构形式参照下表：

| 序号 | 工作管管径 | 保温结构形式及结构 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DN100及以下 | 工作管（外壁高温无机富锌底漆）—耐高温离心玻璃棉—耐高温反射层—耐高温离心玻璃棉—玻璃丝布缠绕（2道）—耐高温反射层—空气层—外护管（内部高温富锌底漆）—防腐层 |
| 2 | DN100以上 | 工作管（外壁高温无机富锌底漆）—二氧化硅气凝胶绝热毡—耐高温反射层—耐高温离心玻璃棉—耐高温反射层—耐高温离心玻璃棉—玻璃丝布缠绕（2道）—纳米气囊反射层—空气层—外护管（内部高温富锌底漆）—防腐层 |

#### 蒸汽直埋管保温结构断面图

#### 工作管和钢制部件管口应有长度为150mm-250mm的无保温层裸露端，外护管应有80mm-100mm的无防腐层裸露端。

所有蒸汽直埋保温管、管件的工作管和外护管均应在接口处制作坡口，坡口尺寸及型式应符合GB/T985.1-2018或GB/T985.2-2018的规定。加工可采用机械坡口法、气焊坡口法、手提砂轮打磨法。不锈钢管坡口采用手提砂轮打磨法或机械坡口，与碳素钢接触部位采取保护措施。坡口角度均应保证坡口夹角度数和钝边厚度一致，坡口面光滑无氧化层。坡口加工后作外观检查，表面应整齐、光洁、无裂痕、锈皮、熔渣和其它影响焊接质量的杂物，有不合格的坡口要进行修整。

#### （2）直埋蒸汽管道保温规格

#### 根据项目位置与热源的距离及输送介质参数经热工计算后确定保温规格形式，低压管道（1.6MPa及以下）原则上按照220℃、250℃、280℃三个温度等级选用，具体以设计施工图纸为准。中压管道不在此列，以具体项目的设计为准。

#### 低压蒸汽不同口径管道的保温规格见下表：

| 220℃直埋管道保温规格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 工作钢管 | 内径 | 二氧化硅气凝胶绝热毡 | 铝箔反射层 | 玻璃棉保温层 | 铝箔反射层 | 玻璃棉保温层 | 铝箔反射层 | 玻璃棉保温层 | 玻璃丝布×2 | 铝箔反射层 | 纳米气囊反射层 | 空气层 | 外径 | 壁厚 | 外套钢管 | 外防腐层 | 保温总厚度 | 备注 |
|  | D0 |  | 厚度δ1（mm） | 厚度δ2（mm） | 厚度δ3（mm） | 厚度δ4（mm） | 厚度δ5（mm） | 厚度δ4（mm） | 厚度δ5（mm） | 厚度δ6（mm） | 厚度δ4（mm） | 厚度δ7（mm） | 厚度δ8（mm） | （mm） | （mm） | D1 | （mm） | 厚度（mm） |  |
| 1 | D57×4.5 | 57 |  |  | 30 | 0.4 | 30 |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 13.8 | 219 | 6 | D219×6 | 2.5以上 | 60 |  |
| 2 | D76×4.5 | 76 |  |  | 20 | 0.4 | 30 |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 14.3 | 219 | 6 | D219×6 | 2.5以上 | 50 |  |
| 3 | D89×4.5 | 89 |  |  | 40 | 0.4 | 30 |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 14.8 | 273 | 6 | D273×6 | 2.5以上 | 70 |  |
| 4 | D108×5 | 108 | 10 | 0.4 | 20 | 0.4 | 30 |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 14.9 | 273 | 6 | D273×6 | 2.5以上 | 60 |  |
| 5 | D133×5 | 133 | 10 | 0.4 | 30 | 0.4 | 30 |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 17.4 | 325 | 7 | D325×7 | 2.5以上 | 70 |  |
| 6 | D159×5 | 159 | 10 | 0.4 | 40 | 0.4 | 40 |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 10.4 | 377 | 7 | D377×7 | 2.5以上 | 90 |  |
| 7 | D219×6 | 219 | 10 | 0.4 | 30 | 0.4 | 40 |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 14.9 | 426 | 7 | D426×7 | 2.5以上 | 80 |  |
| 8 | D273×6 | 273 | 20 | 0.4 | 40 | 0.4 | 50 |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 9.4 | 529 | 7 | D529×7 | 2.5以上 | 110 |  |
| 9 | D325×7 | 325 | 40 | 0.4 | 20 | 0.4 | 20 |  |  | 0.4 |  | 5 | 8.8 | 529 | 7 | D529×7 | 2.5以上 | 80 | 外套管比250℃缩一号 |
| 10 | D377×7 | 377 | 40 | 0.4 | 20 | 0.4 | 20 | 0.4 | 20 | 0.4 |  | 5 | 11.9 | 630 | 8 | D630×8 | 2.5以上 | 100 |  |
| 11 | D426×7 | 426 | 46 | 0.4 | 20 | 0.4 | 20 | 0.4 | 30 | 0.4 |  | 5 | 16.4 | 720 | 8 | D720×8 | 3以上 | 116 |  |

| 250℃直埋管道保温规格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 工作钢管 | 内径 | 二氧化硅气凝胶绝热毡 | 铝箔反射层 | 玻璃棉保温层 | 铝箔反射层 | 玻璃棉保温层 | 铝箔反射层 | 玻璃棉保温层 | 玻璃丝布×2 | 铝箔反射层 | 纳米气囊反射层 | 空气层 | 外径 | 壁厚 | 外套钢管 | 外防腐层 | 保温总厚度 | 备注 |
|  | D0 |  | 厚度δ1（mm） | 厚度δ2（mm） | 厚度δ3（mm） | 厚度δ4（mm） | 厚度δ5（mm） | 厚度δ4（mm） | 厚度δ5（mm） | 厚度δ6（mm） | 厚度δ4（mm） | 厚度δ7（mm） | 厚度δ8（mm） | （mm） | （mm） | D1 | （mm） | 厚度（mm） |  |
| 1 | D57×4.5 | 57 |  |  | 30 | 0.4 | 30 |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 13.8 | 219 | 6 | D219×6 | 2.5以上 | 60 |  |
| 2 | D76×4.5 | 76 |  |  | 20 | 0.4 | 30 |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 14.3 | 219 | 6 | D219×6 | 2.5以上 | 50 |  |
| 3 | D89×4.5 | 89 |  |  | 40 | 0.4 | 30 |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 14.8 | 273 | 6 | D273×6 | 2.5以上 | 70 |  |
| 4 | D108×5 | 108 | 10 | 0.4 | 20 | 0.4 | 30 |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 14.9 | 273 | 6 | D273×6 | 2.5以上 | 60 |  |
| 5 | D133×5 | 133 | 10 | 0.4 | 30 | 0.4 | 30 |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 17.4 | 325 | 7 | D325×7 | 2.5以上 | 70 |  |
| 6 | D159×5 | 159 | 10 | 0.4 | 40 | 0.4 | 40 |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 10.4 | 377 | 7 | D377×7 | 2.5以上 | 90 |  |
| 7 | D219×6 | 219 | 10 | 0.4 | 30 | 0.4 | 40 |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 14.9 | 426 | 7 | D426×7 | 2.5以上 | 80 |  |
| 8 | D273×6 | 273 | 20 | 0.4 | 40 | 0.4 | 50 |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 9.4 | 529 | 7 | D529×7 | 2.5以上 | 110 |  |
| 9 | D325×7 | 325 | 26 | 0.4 | 30 | 0.4 | 30 | 0.4 | 40 | 0.4 |  | 5 | 11.9 | 630 | 8 | D630×8 | 2.5以上 | 126 |  |
| 10 | D377×7 | 377 | 26 | 0.4 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 |  | 5 | 10.9 | 720 | 8 | D720×8 | 2.5以上 | 146 |  |
| 11 | D426×7 | 426 | 30 | 0.4 | 40 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 |  | 5 | 11.4 | 820 | 9 | D820×9 | 3以上 | 170 |  |
| 12 | D478×7 | 478 | 30 | 0.4 | 30 | 0.4 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 |  | 5 | 15.4 | 820 | 9 | D820×9 | 3以上 | 140 |  |
| 13 | D529×7 | 529 | 30 | 0.4 | 40 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 |  | 5 | 9.9 | 920 | 9 | D920×9 | 3以上 | 170 |  |
| 14 | D630×8 | 630 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 50 | 0.4 |  | 5 | 8.4 | 1020 | 10 | D1020×10 | 3以上 | 170 |  |
| 15 | D720×10 | 720 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 50 | 0.4 |  | 5 | 12.4 | 1120 | 11 | D1120×11 | 3以上 | 170 |  |
| 16 | D820×10 | 820 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 50 | 0.4 |  | 5 | 11.4 | 1220 | 12 | D1220×12 | 3以上 | 170 |  |

| 280℃直埋管道保温规格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 工作钢管 | 内径 | 二氧化硅气凝胶绝热毡 | 耐高温反射层 | 玻璃棉保温层 | 耐高温反射层 | 玻璃棉保温层 | 耐高温反射层 | 玻璃棉保温层 | 耐高温反射层 | 玻璃棉保温层 | 玻璃丝布 | 纳米气囊反射层 | 空气层 | 外径 | 壁厚 | 外套钢管 | 外防腐层 | 保温总厚度 |
|  | D0 |  | 厚度δ1（mm） | 厚度δ2（mm） | 厚度δ3（mm） | 厚度δ4（mm） | 厚度δ5（mm） | 厚度δ6（mm） | 厚度δ7（mm） | 厚度δ8（mm） | 厚度δ9（mm） | 厚度δ10（mm） | 厚度δ11（mm） | 厚度δ12（mm） | （mm） | （mm） | D1 | （mm） | 厚度（mm） |
| 1 | D426×9 | 426 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 5 | 11 | 920 | 9 | D920×9 | 3以上 | 220 |
| 2 | D478×9 | 478 | 40 | 0.4 | 30 | 0.4 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 5 | 15 | 920 | 9 | D920×9 | 3以上 | 190 |
| 3 | D529×11 | 529 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 5 | 8.5 | 1020 | 10 | D1020×10 | 3以上 | 220 |
| 4 | D630×12 | 630 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 5 | 7 | 1120 | 11 | D1120×11 | 3以上 | 220 |
| 5 | D720×14 | 720 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 5 | 11 | 1220 | 12 | D1220×12 | 3以上 | 220 |
| 6 | D820×14 | 820 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 5 | 10 | 1320 | 13 | D1320×13 | 3以上 | 220 |

#### （3）直埋蒸汽管道补口处保温规格

#### 因补口处保温施工难度较大，可通过调整保温结构和降低层数要求的方式，降低现场保温难度，可根据实际需要选用。具体规格如下：

#### 220℃直埋管道补口规格表

| 序 号 | 工作钢管 | 内径 | 二氧化硅气凝胶绝热毡 | 铝箔反射层 | 玻璃棉保温层 | 铝箔反射层 | 玻璃棉保温层 | 玻璃丝布×2 | 铝箔反射层 | 纳米气囊反射层 | 空气层 | 外径 | 壁厚 | 外套钢管 | 外防腐层 | 保温总厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D0 |  | 厚度δ1（mm） | 厚度δ2（mm） | 厚度δ3（mm） | 厚度δ4（mm） | 厚度δ5（mm） | 厚度δ6（mm） | 厚度δ4（mm） | 厚度δ7（mm） | 厚度δ8（mm） | （mm） | （mm） | D1 | （mm） | 厚度（mm） |
| 1 | D57×4.5 | 57 |  |  | 30 | 0.4 | 30 | 0.4 | 0.4 |  | 13.8 | 219 | 6 | D219×6 | 2.5以上 | 60 |
| 2 | D76×4.5 | 76 |  |  | 20 | 0.4 | 30 | 0.4 | 0.4 |  | 14.3 | 219 | 6 | D219×6 | 2.5以上 | 50 |
| 3 | D89×4.5 | 89 |  |  | 40 | 0.4 | 30 | 0.4 | 0.4 |  | 14.8 | 273 | 6 | D273×6 | 2.5以上 | 70 |
| 4 | D108×5 | 108 | 10 | 0.4 | 20 | 0.4 | 30 | 0.4 | 0.4 |  | 14.9 | 273 | 6 | D273×6 | 2.5以上 | 60 |
| 5 | D133×5 | 133 | 10 | 0.4 | 30 | 0.4 | 30 | 0.4 | 0.4 |  | 17.4 | 325 | 7 | D325×7 | 2.5以上 | 70 |
| 6 | D159×5 | 159 | 10 | 0.4 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 0.4 |  | 10.4 | 377 | 7 | D377×7 | 2.5以上 | 90 |
| 7 | D219×6 | 219 | 10 | 0.4 | 30 | 0.4 | 40 | 0.4 | 0.4 |  | 14.9 | 426 | 7 | D426×7 | 2.5以上 | 80 |
| 8 | D273×6 | 273 | 30 | 0.4 | 30 | 0.4 | 40 | 0.4 | 0.4 |  | 19.4 | 529 | 7 | D529×7 | 2.5以上 | 100 |
| 9 | D325×7 | 325 | 40 | 0.4 | 30 | 0.4 |  |  |  | 5 | 19.2 | 529 | 7 | D529×7 | 2.5以上 | 70 |
| 10 | D377×7 | 377 | 40 | 0.4 | 30 | 0.4 | 20 | 0.4 |  | 5 | 22.3 | 630 | 8 | D630×8 | 2.5以上 | 90 |
| 11 | D426×7 | 426 | 50 | 0.4 | 30 | 0.4 | 30 | 0.4 |  | 5 | 22.8 | 720 | 8 | D720×8 | 3以上 | 110 |

#### 250℃直埋管道补口规格表

| 序 号 | 工作钢管 | 内径 | 二氧化硅气凝胶绝热毡 | 铝箔反射层 | 玻璃棉保温层 | 铝箔反射层 | 玻璃棉保温层 | 玻璃丝布×2 | 铝箔反射层 | 纳米气囊反射层 | 空气层 | 外径 | 壁厚 | 外套钢管 | 外防腐层 | 保温总厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D0 |  | 厚度δ1（mm） | 厚度δ2（mm） | 厚度δ3（mm） | 厚度δ4（mm） | 厚度δ5（mm） | 厚度δ6（mm） | 厚度δ4（mm） | 厚度δ7（mm） | 厚度δ8（mm） | （mm） | （mm） | D1 | （mm） | 厚度（mm） |
| 1 | D57×4.5 | 57 |  |  | 30 | 0.4 | 30 | 0.4 | 0.4 |  | 13.8 | 219 | 6 | D219×6 | 2.5以上 | 60 |
| 2 | D76×4.5 | 76 |  |  | 20 | 0.4 | 30 | 0.4 | 0.4 |  | 14.3 | 219 | 6 | D219×6 | 2.5以上 | 50 |
| 3 | D89×4.5 | 89 |  |  | 40 | 0.4 | 30 | 0.4 | 0.4 |  | 14.8 | 273 | 6 | D273×6 | 2.5以上 | 70 |
| 4 | D108×5 | 108 | 10 | 0.4 | 20 | 0.4 | 30 | 0.4 | 0.4 |  | 14.9 | 273 | 6 | D273×6 | 2.5以上 | 60 |
| 5 | D133×5 | 133 | 10 | 0.4 | 30 | 0.4 | 30 | 0.4 | 0.4 |  | 17.4 | 325 | 7 | D325×7 | 2.5以上 | 70 |
| 6 | D159×5 | 159 | 10 | 0.4 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 0.4 |  | 10.4 | 377 | 7 | D377×7 | 2.5以上 | 90 |
| 7 | D219×6 | 219 | 10 | 0.4 | 30 | 0.4 | 40 | 0.4 | 0.4 |  | 14.9 | 426 | 7 | D426×7 | 2.5以上 | 80 |
| 8 | D273×6 | 273 | 30 | 0.4 | 30 | 0.4 | 40 | 0.4 | 0.4 |  | 19.4 | 529 | 7 | D529×7 | 2.5以上 | 100 |
| 9 | D325×7 | 325 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 |  | 5 | 18.3 | 630 | 8 | D630×8 | 2.5以上 | 120 |
| 10 | D377×7 | 377 | 40 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 |  | 5 | 17.3 | 720 | 8 | D720×8 | 2.5以上 | 140 |
| 11 | D426×7 | 426 | 40 | 0.4 | 60 | 0.4 | 60 | 0.4 |  | 5 | 21.8 | 820 | 9 | D820×9 | 3以上 | 160 |
| 12 | D478×7 | 478 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 50 | 0.4 |  | 5 | 25.8 | 820 | 9 | D820×9 | 3以上 | 130 |
| 13 | D529×7 | 529 | 40 | 0.4 | 60 | 0.4 | 60 | 0.4 |  | 5 | 20.3 | 920 | 9 | D920×9 | 3以上 | 160 |
| 14 | D630×8 | 630 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 60 | 0.4 |  | 5 | 18.8 | 1020 | 10 | D1020×10 | 3以上 | 160 |
| 15 | D720×10 | 720 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 60 | 0.4 |  | 5 | 22.8 | 1120 | 11 | D1120×11 | 3以上 | 160 |
| 16 | D820×10 | 820 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 60 | 0.4 |  | 5 | 21.8 | 1220 | 12 | D1220×12 | 3以上 | 160 |

#### 280℃直埋管道补口规格表

| 序 号 | 工作钢管 | 内径 | 二氧化硅气凝胶绝热毡 | 铝箔反射层 | 玻璃棉保温层 | 铝箔反射层 | 玻璃棉保温层 | 玻璃丝布×2 | 铝箔反射层 | 纳米气囊反射层 | 空气层 | 外径 | 壁厚 | 外套钢管 | 外防腐层 | 保温总厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D0 |  | 厚度δ1（mm） | 厚度δ2（mm） | 厚度δ3（mm） | 厚度δ4（mm） | 厚度δ5（mm） | 厚度δ6（mm） | 厚度δ4（mm） | 厚度δ7（mm） | 厚度δ8（mm） | （mm） | （mm） | D1 | （mm） | 厚度（mm） |
| 1 | D426×7 | 426 | 50 | 0.4 | 80 | 0.4 | 80 | 0.4 |  | 5 | 21.8 | 920 | 9 | D920×9 | 3以上 | 210 |
| 2 | D478×7 | 478 | 50 | 0.4 | 60 | 0.4 | 70 | 0.4 |  | 5 | 25.8 | 920 | 9 | D920×9 | 3以上 | 180 |
| 3 | D529×7 | 529 | 50 | 0.4 | 80 | 0.4 | 80 | 0.4 |  | 5 | 19.3 | 1020 | 10 | D1020×10 | 3以上 | 210 |
| 4 | D630×8 | 630 | 50 | 0.4 | 80 | 0.4 | 80 | 0.4 |  | 5 | 17.8 | 1120 | 11 | D1120×11 | 3以上 | 210 |
| 5 | D720×10 | 720 | 50 | 0.4 | 80 | 0.4 | 80 | 0.4 |  | 5 | 21.8 | 1220 | 12 | D1220×12 | 3以上 | 210 |
| 6 | D820×10 | 820 | 50 | 0.4 | 80 | 0.4 | 80 | 0.4 |  | 5 | 20.8 | 1320 | 13 | D1320×13 | 3以上 | 210 |

#### 2.1.2.4架空蒸汽管道保温结构要求

#### （1）架空蒸汽管道保温结构形式

架空管道保温结构按：工作管（外壁高温无机富锌底漆）—耐高温离心玻璃棉—耐高温反射层—耐高温离心玻璃棉——耐高温反射层—耐高温离心玻璃棉（顶部加盖240°）—玻璃丝布缠绕（2道）—耐高温反射层—彩钢板。（保温层数按不同口径以规格表中为准）

架空管道保温结构图

#### （2）架空蒸汽管道保温规格

#### 根据项目位置与热源的距离及输送介质参数经热工计算后确定保温规格形式，低压管道（1.6MPa及以下）原则上按照220℃、250℃、280℃三个温度等级选用，具体以设计施工图纸为准。中压管道不在此列，以具体项目的设计为准。低压蒸汽管道的保温规格见下表：

| 220℃架空管道保温结构规格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 工作钢管 | 玻璃棉保温层 | 耐高温反射层 | 玻璃棉保温层 | 耐高温反射层 | 玻璃棉保温层 | 耐高温反射层 | 玻璃棉保温层 | 耐高温反射层 | 玻璃棉保温层 | 耐高温反射层 | 顶层玻璃棉保温层（240°） | 玻璃丝布 | 耐高温反射层 | 外护层 | 设计保温厚度 | 加盖顶层 |
|  | D0 | 厚度δ1（mm） | 厚度δ2（mm） | 厚度δ3（mm） | 厚度δ4（mm） | 厚度δ5（mm） | 厚度δ6（mm） | 厚度δ7（mm） | 厚度δ8（mm） | 厚度δ9（mm） | 厚度δ10（mm） | 厚度δ11（mm） | 厚度δ12（mm） | 厚度δ13（mm） | 厚度δ14（mm） | 厚度（mm） | 厚度（mm） |
| 1 | D57×4.5 | 30 | 0.4 | 30 | 0.4 | / | / | / | / |  |  | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 60 | 40 |
| 2 | D76×4.5 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | / | / | / | / |  |  | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 80 | 40 |
| 3 | D89×4.5 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | / | / | / | / |  |  | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 80 | 40 |
| 4 | D108×5 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | / | / | / | / |  |  | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 80 | 40 |
| 5 | D133×5 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | / | / | / | / |  |  | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 80 | 40 |
| 6 | D159×5 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | / | / | / | / |  |  | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 80 | 40 |
| 7 | D219×6 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | / | / | / | / |  |  | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 80 | 40 |
| 8 | D273×6 | 30 | 0.4 | 30 | 0.4 | 40 | 0.4 | / | / |  |  | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 100 | 40 |
| 9 | D325×7 | 30 | 0.4 | 30 | 0.4 | 40 | 0.4 | / | / |  |  | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 100 | 40 |
| 10 | D377×7 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 |  |  | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 160 | 40 |
| 11 | D426×7 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 |  |  | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 160 | 40 |

| 250℃架空管道保温结构规格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 工作钢管 | 玻璃棉保温层 | 耐高温反射层 | 玻璃棉保温层 | 耐高温反射层 | 玻璃棉保温层 | 耐高温反射层 | 玻璃棉保温层 | 耐高温反射层 | 玻璃棉保温层 | 耐高温反射层 | 顶层玻璃棉保温层（240°） | 玻璃丝布 | 耐高温反射层 | 外护层 | 设计保温厚度 | 加盖顶层 |
|  | D0 | 厚度δ1（mm） | 厚度δ2（mm） | 厚度δ3（mm） | 厚度δ4（mm） | 厚度δ5（mm） | 厚度δ6（mm） | 厚度δ7（mm） | 厚度δ8（mm） | 厚度δ9（mm） | 厚度δ10（mm） | 厚度δ11（mm） | 厚度δ12（mm） | 厚度δ13（mm） | 厚度δ14（mm） | 厚度（mm） | 厚度（mm） |
| 1 | D57×4.5 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | / | / | / | / |  |  | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 80 | 40 |
| 2 | D76×4.5 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | / | / | / | / |  |  | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 80 | 40 |
| 3 | D89×4.5 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | / | / | / | / |  |  | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 80 | 40 |
| 4 | D108×5 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | / | / | / | / |  |  | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 80 | 40 |
| 5 | D133×5 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | / | / | / | / |  |  | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 80 | 40 |
| 6 | D159×5 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | / | / | / | / |  |  | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 80 | 40 |
| 7 | D219×6 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | / | / | / | / |  |  | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 80 | 40 |
| 8 | D273×6 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | / | / |  |  | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 120 | 40 |
| 9 | D325×7 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 50 | 0.4 | / | / |  |  | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 130 | 40 |
| 10 | D377×7 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 |  |  | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 180 | 40 |
| 11 | D426×7 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 |  |  | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 180 | 40 |
| 12 | D478×7 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 |  |  | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 200 | 40 |
| 13 | D529×7 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 |  |  | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 200 | 40 |
| 14 | D630×8 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 250 | 40 |
| 15 | D720×10 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 250 | 40 |
| 16 | D820×10 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 250 | 40 |

| 280℃架空管道保温规格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 工作钢管 | 硅酸镁纤维毯 | 耐高温反射层 | 玻璃棉保温层 | 耐高温反射层 | 玻璃棉保温层 | 耐高温反射层 | 玻璃棉保温层 | 耐高温反射层 | 玻璃棉保温层 | 耐高温反射层 | 玻璃棉保温层 | 耐高温反射层 | 顶层玻璃棉保温层（240°） | 玻璃丝布 | 耐高温反射层 | 外护层 | 保温总厚度 | 加盖顶层厚度 |
|  | D0 | 厚度δ1（mm） | 厚度δ2（mm） | 厚度δ3（mm） | 厚度δ4（mm） | 厚度δ5（mm） | 厚度δ6（mm） | 厚度δ7（mm） | 厚度δ8（mm） | 厚度δ9（mm） | 厚度δ10（mm） | 厚度δ9（mm） | 厚度δ10（mm） | 厚度δ11（mm） | 厚度δ12（mm） | 厚度δ13（mm） | 厚度δ14（mm） | 厚度（mm） | 厚度（mm） |
| 1 | D426×9 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 |  |  | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 230 | 40 |
| 2 | D478×9 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 |  |  | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 230 | 40 |
| 3 | D529×11 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 |  |  | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 230 | 40 |
| 4 | D630×12 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 280 | 40 |
| 5 | D720×14 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 280 | 40 |
| 6 | D820×14 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | 0.4 | 40 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 280 | 40 |

2.1.2.5 保温材料性能指标参照下表：

| 保温材料 | 导热系数（W/(m·K)） | 最高使用温度（℃） | 燃烧性能 | 密度（kg/m3） | 压缩回弹率 | 抗拉强度 | 憎水率 | 渣球含量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硅气凝胶绝热毡 | ≤0.021（25℃） ≤0.036（300℃） ≤0.072（500℃） | 650 | A级 不燃 | 200±10 | ≥90% | ≥200kPa | ≥99% | / |
| 硅酸镁纤维毯 | ≤0.038（25℃） ≤0.080（200℃） ≤0.135（400℃) ≤0.152（500℃) | 900 | A(A1)级 | 96kg/m³ |  | ≥40 | ≥98.0% | ≤16% |
|  | ≤0.035（25℃） ≤0.078（200℃） ≤0.112（400℃) ≤0.147（500℃) |  |  | 128kg/m³ |  |  |  |  |
| 耐高温离心玻璃棉 | ≤0.052（175℃） ≤0.040（70℃） | 530 | A级 不燃 | 48±2 | / | / | ≥98% | ≤0.3% |

注：二氧化硅气凝胶绝热毡其它技术要求满足《纳米孔气凝胶复合绝热制品》GB T34336-2017要求；硅酸镁纤维毯执行《绝热用硅酸镁纤维毯》JC/T 2367-2016标准;耐高温离心玻璃棉其它技术要求满足《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T 13350-2017要求。

2.1.2.6 反射层

在带有空气层的保温结构中，在保温层壁面设置抛光金属铝箔层或纳米气囊反射层，利用其表面低发射率和高反射率的特性，减少表面辐射换热从而提高绝热效果。

（1）耐高温铝箔反射层采用特种高纯度高反射铝箔+耐高温阻燃胶粘剂+玻纤布的工艺制造，符合《铝及铝合金箔》GB/T 3198-2020、JC/T2028-2018《矿物棉绝热制品用复合贴面材料》、JC/T 170-2012

《E玻璃纤维布》等标准。

| 铝箔厚度 | 6.5μm |
| --- | --- |
| 最高使用温度 | 300℃ |
| 面积质量 | 200±10g/m2 |
| 抗张强度 | 纵向：600N/25mm |
|  | 横向：350N/25mm |
| 顶破强度 | 200N |
| 耐高温性 | 低能耗热网专用耐高温反辐射层300℃、4小时无脱壳 |
| 阻燃性能 | 离火自熄<4s |
| 耐低温性能 | 测定耐低温性：-18℃无脱壳/4h |

（2）纳米气囊反射层主要技术要求：结构为双面特种复合型铝箔+特种阻燃纳米胶粘剂，铝箔表面有特种氧化层，中间充有特种气体的囊状物。

性能参数参照下表执行：

| 反射层 | 拉伸强度 | 导热系数W/(m·K) | 氧指数 | 断裂 伸长率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纳米 气囊 | 纵向≥10kPa 横向≥10.5kPa | ≤0.04 | ≥27% | ≥130% |

#### 2.1.2.7隔热支托

#### 管道支架处采用成品隔热管托，对于＞DN100的管道采用二氧化硅气凝胶绝热毡+隔热瓦块的保温结构，≤DN100的采用隔热瓦块作为保温层。

（1）隔热瓦块采用特种隔热材料制作，性能参数参照下表：

| 隔热材料 | 密度（kg/m3） | 抗压强度 | 抗折强度 | 导热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔热瓦块 | ≤1300 | ≥6.0MPa（250℃×3h） | ≥1.5MPa； | ≤0.1W/m·K（t=350℃） |

（2）直埋蒸汽管道支架结构和规格：

1）DN300以下直埋管道规格和支架结构尺寸如下：

2）DN300及以上直埋管道规格和支架结构尺寸如下：

注:此结构管道应注意安装方向，导向板正向向上，两支撑滑轮位于正下方，严格按照图纸上的位置安装。

（3）架空管道的隔热支架规格和结构如下：

架空管道隔热支架规格(mm)

| 工作管规格 | 二氧化硅气凝胶绝热毡（mm） | 隔热瓦块（mm） | 管夹壁厚 （mm） | 玻璃棉 （mm） | 管夹螺栓直径 （mm） | 螺栓个数 （个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D57×4.5 | 0 | 20 | 4 | 36 | 10 | 2 |
| D76×4.5 | 0 | 20 | 4 | 36 | 12 | 2 |
| D89×4.5 | 0 | 20 | 4 | 36 | 12 | 2 |
| D108×5 | 0 | 20 | 4 | 36 | 12 | 2 |
| D133×5 | 0 | 30 | 6 | 34 | 12 | 2 |
| D159×5 | 0 | 40 | 6 | 34 | 16 | 2 |
| D219×6 | 0 | 40 | 6 | 34 | 16 | 2 |
| D273×6 | 0 | 50 | 8 | 42 | 18 | 4 |
| D325×7 | 0 | 55 | 8 | 67 | 18 | 4 |
| D377×7 | 0 | 70 | 8 | 62 | 18 | 4 |
| D426×7 | 0 | 70 | 10 | 60 | 20 | 4 |
| D478×7 | 0 | 70 | 10 | 60 | 20 | 4 |
| D529×7 | 0 | 80 | 10 | 80 | 20 | 4 |
| D630×8 | 0 | 80 | 12 | 80 | 22 | 4 |
| D720×10 | 0 | 80 | 12 | 80 | 22 | 4 |
| D820×10 | 0 | 80 | 12 | 80 | 22 | 4 |

架空管道隔热支座图

注：支架要求原则上参照本标准执行，特殊项目以设计施工图纸为准。

2.1.2.8保温施工要求

（1）保温标准

蒸汽直埋管生产保温标准依据设计图纸和《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GB/T 50185-2019，保温棉注意分层、错缝，反射层、纳米气囊错缝、搭边、整体缠绕，不锈钢打包带固定，为避免热桥效应，降低异形件热缝隙导致外套过热腐蚀，在管件异形件保

温需细化提升，标准如下：

1）直埋管“隔热环一体化保温” 在直管段保温厚度达到隔热瓦块后（50~70mm 不等），再次保温时将滑动支架将滑动支架保温在内，滑动支架两侧各用不锈钢打包带固定，反射层、纳米反射气囊在滑动接触点处局部割开，露出滑动导轨，将整根管道保温形成整体。

2）补偿器“阶梯全覆式保温”

保温顺序：先保温补偿器两端，待保温厚度达到波纹节肩高后，整体对波纹节处和补偿 器两端进行全覆盖式保温，保温棉包裹波纹节节肩处，且波纹节段保温厚度延长至波纹肩高外不少于 100mm，保温厚度按照直管段保温要求执行。提升效果：可有效避免补偿器肩高处热缝隙，减少热损失。

- 3）固定节“推入式保温”

保温顺序：先在固定节端口外侧进行工作管保温，在保温层达到标准后用打包扣进行打包，确保预留空气层符合要求后将保温结构整体推入端口内侧。

4）保温层最外层需用厚度0.4mm、宽度1.5cm的不锈钢扎带困扎紧实。

#### 2.1.2.9 防腐

（1）工作钢管防腐要求

耐高温无机高温富锌底漆：含锌量不低于70%，耐温400°C，刷涂厚度不低于50μm，检验工作管外表面涂敷情况，不得有汽包、起皮、挂淋等缺陷。

（2）直埋管道外护钢防腐要求

采用三层PE防腐和三布五油防腐，防腐层的长期耐温不应小于70℃，应符合《埋地钢制管道聚乙烯防腐层》（GB/T23257-2017）的和《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》（SY／T 0447-2014）有关规定。

| 序号 | 外套管管径 | 防腐形式 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN200及以上 | 3PE | GB/T 23257-2017 |
| 2 | DN200以下 | 三布五油 | SY/T0447-2014 |

外套钢管防腐参照下表执行：

1）当外套管公称口径DN＜500mm时，所有现场补口及管件：缠绕带宽度为250mm；外套管公称DN≥500mm时，缠绕带宽度为300mm；

2）外套管径小于等于800mm的采用三层结构PE防腐，厚度≥2.5mm；外套管大于800mm, 厚度≥3mm。防腐成型后的搭边宽度≥50mm。除锈等级应符合GB8923.1-2011中Sa2.5的规定。

3）管件补口缠绕带宽度可调整至150mm。

4）现场补口和管件外防腐，除锈等级应符合GB8923.1-2011中Sa2.5的规定，按规定刷双组份环氧涂层底漆，缠绕交联PE防腐层。

（3）架空管道支架防腐要求

支架应刷高温富锌底漆二道，环氧云铁中间漆一道，面漆两道。

2.1.2.10 防腐施工要求

（1） 保温防腐要求如下：

1）管件防腐

蒸汽直埋管直管段采用厂家预制 3pe 防腐管，保温管厂加工固定墩、补偿器、弯头、疏水、变径、三通等管件采用螺旋焊管进行加工，管件防腐标准执行 GB/T23257-2017《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》针对管件工作管、外套管探伤完成后，对管件进行防腐施工。

2）工作管除锈

工作管焊接完成后，经探伤检验完成后，用动力钢丝，打磨完成后检查有无外观缺陷，并用抹布清扫表面浮灰，除锈等级达到 st3。

3）工作管防腐

工作管刷涂耐高温无机高温富锌底漆，含锌量不低于 70%，耐温 400℃，刷涂厚度不低于50μm，检验工作管外表面涂敷情况，不得有汽包、起皮、挂淋等缺陷。

4）外套管除锈

对外套管用动力钢丝刷彻底清除干净工作管外表面的污垢，打磨完成后检查有无外观缺陷，并用抹布清扫表面浮灰，除锈等级达到 st3。

5）外套管底漆防腐

用丙烷烘枪对外套除锈钢管预热，加热温度不低于 80 度，去除钢管表面水分。冷却后对外套管外表面涂刷 3PE 专用双组份环氧底漆，按照产品使用说明书调配底漆并均匀涂刷，底漆的湿膜厚度应不小于 50μm，检验外套管外表面涂敷情况，不得有汽包、起皮、挂淋等缺陷。

6）Pe 缠绕

双组份底漆刷涂完成后，在环氧底漆凝固前，进行 PE 加热缠绕，防腐成型后的搭边宽度≥50mm。外套管径小于等于 800mm 的采用三层结构 PE 防腐，厚度≥2.5mm；外套管大于800mm，厚度≥3mm。当外套管公称直径 DN＜500mm 时，缠绕带宽度为 250mm；外套管公称 DN ≥500mm 时，缠绕带宽度为 300mm。

（2）质量检验

防腐层应进行电火花检漏，并应符合《管道防腐层检漏实验方法》SY/T 0063-1999的有关规定。检测电压应根据防腐层种类及防腐等级确定，以不打火花为合格。

（3）质量整改

如一个管件电火花检验有 2 个以下不合格点时，可进行修补，多于 2 个漏点应重新对该管键进行防腐。 修补采用辐射交联聚乙烯补伤片，修补时应将漏点附近聚乙烯打毛，贴补时应边加热边用辊子滚压，排出空气，直至补伤片四周有胶粘剂均匀溢出，剥离强度不得低于50N/cm。

#### 2.1.2.11蒸汽直埋管补口

- （1）保温补口应在工作管道安装完毕，无损检验及强度实验合格后进行。

- （2）补口前应拆除封端防水帽或需要清除的防水涂层。保温补口应与两侧直管段或管件的保温层紧密衔接，缝隙应采用弹性保温材料填充。

- （3）保温补口应在沟内无积水、非雨天的条件下进行；保温时，在补口的外护管焊缝部位内侧，应衬垫耐高温材料。

- （4）外护管补口前应对补口段进行预处理，除锈等级应符合GB/T 8923.1-2011中St3级的要求。

- （5）补口处保温材料、保温结构同管道，补口处保温应采用不锈钢钢带分层困扎紧实，确保空气层厚度满足要求。

- （6）现场补口要求：

- 1）工作管探伤合格-打磨除锈-涂刷耐高温环氧富锌底漆-下瓦壳焊接分层保温-上半部瓦壳焊缝处敷设耐高温石棉板-上瓦壳焊接-外套管除锈-涂刷双组份环氧底漆-热敷3PE热缩带；

- 2）工作管涂刷高温富锌底漆标准等同工作管外壁防腐标准，保温分层错缝，各层平整裹紧，且对口位于偏下45度区域内，保温外层安装防火布，确保空气层10-20mm；外套管除锈后涂刷双组份环氧底漆，最外层外防腐采用烘烤式热缩带。

### 2.1.3高温热水直埋管

## 2.1.3.1 工作管道材质

## 选用参照下表执行：

| 序号 | 工作管管径 | 材 质 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN300及以下 | 20无缝钢管 | GB/T8163-2018 |
| 2 | DN300以上 | Q235B钢螺旋焊管 | GB/T3091-2015 |

Q235B钢螺旋焊管，应符合《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015，埋弧焊管焊缝应双面成型，内外埋弧焊缝各不少于一道，管道出厂前应逐根进行100%无损检测和水压试验，检验合格才可使用。

## 2.1.3.2 直埋高温热水管道保温

（1）预制直埋保温管应采用钢管作为芯管，管道整体应牢固在一起，形成一个坚固整体。在钢管和外套之间的轴向剪切强度，最低不小于0.12 N/mm2。高密度聚乙烯外套内壁应做电晕处理，工作钢管（芯管）外壁应作抛丸除锈处理，除锈等级Sa2.5。

（2）聚氨酯保温层主要技术指标：

| 密度 | 工作耐温 | 偶然耐温 | 抗拉强度 | 吸水率 | 抗压强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥60kg/m³ | ≥120℃ | 140℃ | ≥200Kpa | ≤10% | ≥0.3MPa |
| 闭孔率 | 粘接强度 | 平均孔径 | 导热系数 | 剪切强度 |  |
| 88% | ≥200Kpa | ≤0.5mm | ≤0.033W/m·K | ≥120Kpa |  |

（3）聚乙烯外护管主要技术指标：

| 密度 | 拉伸 屈服强度 | 断裂 伸长率 | 纵向 回缩率 | 开裂 失效时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥940kg/m³ | ≥20MPa | ≥600% | ≤1.5% | ≥300h |

1）应使用高密度聚乙烯树脂制造，按照GB/T 29047-2021标准规定进行分级，用于外护管的聚乙烯树脂应使用PE80或以上等级原料。

2）外护管应为黑色，其内外表面目测不应有影响其性能的沟槽，不应有气泡、裂纹、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。

3）外护管长期机械性能应符合拉应力4MPa时，试验温度80℃时，最短破坏时间不小于2000h。

4）为了增加聚乙烯与聚氨酯的粘结强度达到三位一体的效果，聚乙烯外套管的内壁应采用电晕处理工艺进行处理，处理后的外套管其内壁表面张力必须达到50达因/cm以上的≥75%。

## 2.1.3.3高温热水直埋管规格表:

| 管道规格 | 保温厚度（mm） | 管道规格 | 保温厚度（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| D25×2.5/ D90×3 | 32 | D325×7/D450×7 | 55.5 |
| D32×2.5/D90×3 | 26 | D377×7/D500×8 | 53.5 |
| D42×3/D110×3 | 31 | D426×8/D560×9 | 58 |
| D48×3/D110×3 | 28 | D478×8/ D610×9 | 57 |
| D57×4.5/ D140×3 | 38.5 | D529×8/D665×10 | 58 |
| D76×4.5/ D160×3 | 39 | D630×8/D770×11.5 | 58.5 |
| D89×4.5/ D170×3 | 37.5 | D720×9/D860×12 | 58 |
| D108×5/D190×3.5 | 37.5 | D820×10/D960×14 | 56 |
| D133×6/D220×3.5 | 40 | D920×10/D1055×14 | 53.5 |
| D159×6/D250×4 | 41.5 | D1020×12/D1155×14 | 53.5 |
| D219×7/D315×5 | 43 | D1220×14/D1370×16 | 59 |
| D273×7/D400×6.5 | 57 |  |  |

注：高温热水管道材料原则上参照本标准执行，对于新技术、新工艺材料的使用应根据具体情况以设计施工图纸为准。

### 2.1.4 阀门

2.1.4.1 直埋蒸汽管道使用的阀门宜选用焊接型金属三偏心硬质密封蝶阀，公称压力不低于1.6MPa；架空蒸汽管道采用截止阀、闸阀或蝶阀，材质为碳钢，公称压力不低于1.6MPa。

口径大于300以上的阀门根据地下空间情况宜设置旁路阀，旁路阀的口径选择为主管径的0.1~0.2倍左右。

2.1.4.2 高温热水直埋管宜选用焊接型金属偏心硬质密封蝶阀和焊接球阀，DN250及以下口径采用球阀，DN250以上口径采用蝶阀，材质为碳钢。

2.1.4.3 阀门公称压力比管道设计压力高一个等级，蒸汽阀门耐温≥300℃，阀门须保温，外表面温度不超过50℃。直埋蒸汽管道上阀门防腐满足直埋防腐要求。

2.1.4.4 焊接型金属三偏心硬质密封蝶阀

（1）阀门在受压状态下应为双向密封，当阀板一侧有压力,另一侧无压力时,及在高抽向力状态下,其泄漏量应满足GB/T13927或IS05208A级标准的要求。阀门应有止动装置，阀门的明显位置有永久的开启位置标示。

（2）阀座材质为不锈钢或钻路钨合金，阀体材质为优质碳钢锻件;蝶板为整体锻造，材顾为不锈钢;蝶板密封圈采用整体式全金属合金钢密封圈，材质为不锈钢+钻铬钨合金，满足双向密封;轴套材质为PTFE 和不锈钢网;杆材质为路不钢或铬镍铁不锈钢:内部紧固件材质为不锈钢。

（3）阀门需配备涡轮头(手轮方向为水平，操作面朝上，逆时针旋转为开）及2根可拆卸加长杆，一段长度400mm,二段长度600mm。阀门上应有永久的开启位置标示，标示在阀门的明显位置。手轮上注明启闭方向，其驱动装置应能保证蝶阀在非自由排空的管道中最大压差不超过阀的最大工作压力时可以正常操作。配置齿轮箱时，齿轮箱应能防水。阀体与加长杆及涡轮头的连接处需整体密封，承压 0.3Mpa。

- （4）阀体有介质流向标识，DN300 以上焊接蝶阀阀体需要有起吊环。

### 2.1.5 管件

2.1.5.1工作管管件应符合现行国家标准《钢制对焊管件 类型与参数》GB12459-2017及《城镇供热预制直埋蒸汽保温管及管路附件》CJ/T246-2018的规定。

2.1.5.2 固定墩为隔断性内固定，成品固定支墩其排潮管高出本体300mm，外护钢套管高出本体200mm，两排潮管中心距 300mm，内固定支座应采取隔热措施，且其外护管表面温度应≤50℃；隔热套管应与蒸汽直埋保温管及排潮管的外护钢套管分别焊接牢固，套管内空间须用保温材料完全填充；隔热套管材质及壁厚与相应外护管材质及壁厚相同，焊接、检测及外防腐要求与外护管相同；保温套管内填充的保温材料材质与直埋蒸汽管相同，保温层厚度 50mm。

直埋蒸汽保温管隔断式内固定支座结构示意图

2.1.5.3 蒸汽直埋管选用内固定节，热桥处应采取隔热措施，且其外护管表面温度不超过50℃。高温热水外固定墩尺寸及配筋由设计定。

2.1.5.4 管道、管件及管路附件之间的连接，除疏水器和特殊阀门外均应采用焊接，采用法兰连接时，法兰密封采用耐高温金属缠绕垫片。

2.1.5.5 蒸汽直埋管采用工作管弯头补偿时，宜采用4D补偿性弯头，弯头的曲率半径不应小于1.5D，设计院应出具计算说明书。位移段应加大外护管的尺寸，具体尺寸以设计为准。弯头应选用推制弯头，不得分段焊接。热水直埋管弯头曲率由设计定。

2.1.5.6 蒸汽管变径应使用平底偏心变径，三通宜使用成品推制三通。弯头、成品管帽，要求大小头厚度与直管段壁厚等径。高温热水管变径采用同心变径。

2.1.5.7 疏水阀应符合《蒸汽疏水阀技术条件》GB/T22654-2008标准。疏水装置选用参照下表：

| 序号 | 工作管管径 | 疏水装置直径 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DN200及以下 | DN50 |
| 2 | DN200以上 | DN65 |
| 3 | 顶管段 | DN80 |

## 2.1.5.8 疏水集水罐罐体直径参照下表：

| 序号 | 工作管管径 | 疏水集水罐直径 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DN100以下 | 同工作管管直径 |
| 2 | DN100及以上 | ≥1/2工作管直径 |

注：疏水集水罐罐体底部应采用成品封头进行密封。

直埋蒸汽疏水节结构示意图

2.1.5.9 疏水阀采用法兰连接，宜采用热动力型疏水阀或热静力疏水器，可根据工程实际情况选取。阀门法兰片应选用碳钢制造，并符合GB/T 9124.1-2019 钢制管法兰第一部分：PN系列。疏水阀压力等级≥1.6MPa，实际参照具体项目的设计参数确定，应比管道设计压力大一个压力等级。阀片、壳体材质为不锈钢，当疏水阀选用压力等级＞2.5MPa，壳体采用碳钢。疏水阀应有自动排气功能。疏水阀应带不锈钢过滤网，滤网用板材冲制时其网孔孔径应不大于1mm。过滤网流通面积应不小于疏水阀流通面积的1.5倍。

## 2.1.5.10 疏水装置后端引管采用三布五油防腐。

## 2.1.5.11 过滤器采用Y型，阀体为碳钢，过滤网采用不锈钢材质。

### 2.1.6 补偿器及补偿弯头要求

2.1.6.1 波纹管补偿器符合规范《城市供热管道用波纹管补偿器》CJ/T 402-2012和《金属波纹管膨胀节通用技术条件》GB/T 12777-2019。

2.1.6.2 直埋蒸汽管应采用轴向外压式波纹补偿器，在特殊情况下须选用其他类型补偿器时必须得到热力设计院认可。架空蒸汽管道可使用轴向外压式波纹补偿器、压力平衡式补偿器、无约束波纹补偿器、旋转补偿器、球型补偿器、大拉杆补偿器、铰链式补偿器，具体以设计图纸为准。

高温热水管可采用轴向外压式波纹补偿器或内压式波纹补偿器。

建设单位根据要求选用质量可靠的补偿器，补偿器应与管道同寿命。

2.1.6.3蒸汽管道补偿器选用压力等级须比蒸汽管道高一个压力等级，且不得低于1.6MPa，耐温≥350℃，使用疲劳寿命为2000次。

热水管道补偿器承压为1.6 MPa 或2.5MPa，耐温150℃，使用疲劳寿命为2000次。

## 2.1.6.4 补偿器工作管材质须与蒸汽管工作管材质一致，工作管壁厚要求正公差，出厂时必须打坡口。承压部件不允许短料拼接。

2.1.6.5波纹管材料 316L钢，并应符合《不锈钢冷轧钢板》GB3280-2015、《不锈钢热轧钢板和钢带》GB4237-2015有关规定。波纹管与受压桶节的连接焊接接头表面应无裂纹、气孔、夹渣、焊接飞溅物、咬边和凹坑，余高应不大于波纹管壁厚，且不大于1.5mm。

2.1.6.6补偿器内部应加装导流板以防止水击震动造成损坏，延长寿命。按补偿器制造厂家的指南进行安装，安装时注意保证补偿器的同轴度，补偿器所有承压焊缝均须检测并合格。

2.1.6.7补偿器须作预拉伸，预拉伸长度为计算补偿量的50％。

2.1.6.8 补偿器按照工程项目实际需求结构形式为正向或反向，介质流向为双流向，双流向补偿器须配备止水环。

## 2.1.6.9 补偿器两端工作管长度≥500mm，补偿器的铭牌安装于距工作管口50-150mm 距离之内。

2.1.6.10 波纹补偿器处应作保温，保温结构应达到与直管段相同效果。保温结构按照《城镇供热预制直埋蒸汽保温管及管路附件》CJ/T246（最新版）制定，详见下图；

保温补偿器结构示意图

2.1.6.111 端封补偿器参考以上条件。

2.1.6.12 蒸汽管补偿器波节规格表：

| 管径 | 波高（mm） | 波距（mm） | 波数（个） | 层数（mm） | 厚度（mm） | 组数(个) | 补偿量(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D89×4.5 | 15 | 16 | 36 | 2 | 0.5 | 4 | 120 |
| D108×5 | 17 | 22 | 30 | 3 | 0.5 | 3 | 120 |
| D133×5 | 17 | 22 | 30 | 3 | 0.5 | 3 | 150 |
| D159×5 | 30 | 30 | 30 | 3 | 0.8 | 3 | 210 |
| D219×6 | 35 | 35 | 30 | 3 | 1 | 3 | 220 |
| D273×6 | 40 | 50 | 24 | 3 | 1 | 3 | 220 |
| D325×7 | 40 | 50 | 24 | 3 | 1 | 3 | 220 |
| D377×7 | 38 | 50 | 24 | 3 | 1 | 3 | 220 |
| D426×7 | 47 | 55 | 18 | 3 | 1.2 | 3 | 220 |
| D478×7 | 47 | 57 | 18 | 3 | 1.2 | 3 | 220 |
| D529×7 | 45 | 57 | 18 | 3 | 1.2 | 3 | 220 |
| D630×8 | 60 | 75 | 15 | 3 | 1.5 | 3 | 260 |
| D720×10 | 58 | 75 | 15 | 3 | 1.5 | 3 | 260 |

注：（1）遇特殊要求时应以设计院图纸为准；

- （2）本表是按疲劳寿命次数2000次，P＝1.6MPa制定的，若压力变化，则不适用本表。波高、波距和上表正偏差5mm，负偏差2mm，波数正偏差5个，负偏差2个均视为满足要求。高温热水管补偿器波节规格由厂家根据补偿量及使用疲劳寿命定。

## 2.1.6.14补偿器套筒、两端工作管的防腐要求为：刷涂耐高温无机高温富锌底漆，含锌量不低于 70%，耐温 400℃，刷涂厚度不低于 50μm，检验工作管外表面 涂敷情况，不得有汽包、起皮、挂淋等缺陷。

2.1.6.15补偿性弯头采用R＝4D煨制弯头，壁厚不应小于直管段厚度。采用自然补偿的管段，蒸汽直埋管用平面滑动支架。

## 2.1.6.18 补偿器须根据 GB∕T 12777-2019《金属波纹管膨胀节通用技术条件》 的要求进行非破坏性的压力试验，供货时须提供出厂检测报告。

## 2.1.7管件长度规格

## 管件长度参照下表执行（单位：mm）。

| 管径 | 三通 | 弯头 |  |  | 固定墩 | 补偿器 | 疏水节 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主管×支管 | R=1.5D | R=2.5D | R=4D |  |  |  |  |
| DN50 | 800×600 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1200 | 1500 | 1000 |  |
| DN65 | 800×600 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1200 | 1600 | 1000 |  |
| DN80 | 800×600 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1200 | 2200 | 1000 |  |
| DN100 | 1000×600 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1200 | 2200 | 1000 |  |
| DN125 | 1000×600 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1200 | 2200 | 1000 |  |
| DN150 | 1000×600 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1400 | 2500 | 1500 |  |
| DN200 | 1500×800 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1250×1250 | 1400 | 2500 | 1500 |  |
| DN250 | 1500×800 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1450×1450 | 1400 | 2500 | 1500 |  |
| DN300 | 1500×800 | 1000×1000 | 1050×1050 | 1500×1500 | 1500 | 2500 | 1500 |  |
| DN350 | 1500×800 | 1000×1000 | 1250×1250 | 1750×1750 | 1500 | 2800 | 1500 |  |
| DN400 | 1800×800 | 1000×1000 | 1400×1400 | 2200×2000 | 1500 | 2800 | 1500 | DN400及以上的弯头短管现场制作 |
| DN450 | 1800×800 | 1200×1200 | 1600×1600 | 2250×2250 | 1500 | 2800 | 2000 |  |
| DN500 | 1800×800 | 1500×1500 | 1800×1800 | 2500×2500 | 1500 | 2800 | 2000 |  |
| DN600 | 1800×1000 | 2000×2000 | 2200×2200 | 3000×3000 | 1500 | 2800 | 2200 |  |
| DN700 | 2000×1000 | 2000×2000 | 2500×2500 | 3200×3200 | 2000 | 2800 | 2500 |  |
| DN800 | 2000×1000 | 2100×2100 | 2500×2500 | 3800×3800 | 2000 | 2800 | 3000 |  |

注：1.R=4D弯头尺寸以补偿量100mm计，其它补偿量的尺寸以设计施工图为准，补偿性弯头外套根据补偿量计算后放大，满足保温要求。

表内补偿器尺寸为波纹补偿器本体尺寸，后期加工时两端应接短管确定成品最终长度。加工时两端接管的材质应与工作钢管材质一致。

2.1.8疏水管、排潮管伸出外套管的长度应不小于100mm，外套管无防腐层裸露端应不小于80mm。

### 2.2二级管网

#### 2.2.1执行标准

《城镇供热管网设计标准》CJJ34-2022

《城镇供热直埋热水管道技术规程》CJJ/T 81-2013

《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2018

《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015

《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T12771-2019

《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T 29047-2012

《城市供热管道用波纹管补偿器》CJ/T 402-2012

《金属波纹管膨胀节通用技术条件》GB/T12777-2019

《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T3280-2015

《不锈钢热轧钢板和钢带》GB/T4237-2015

《石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀》GB/T12235-2007

《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》GB/T12238-2008

《通用阀门不锈钢铸件技术条件》GB/T12230-2005

《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014

#### 2.2.2 管材

二级管网直埋管参照《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T 29047-2012，二级管网热水直埋管壁厚及保温厚度(热水温度≤100°C)。

| 管道规格 | 保温厚度（mm） |
| --- | --- |
| D20×2.5/ D90×3 | 32 |
| D32×2.5/ D90×3 | 26 |
| D42×3/ /D110×3 | 31 |
| D48×3/ D110×3 | 28 |
| D57×4.5/ D140×3 | 38.5 |
| D76×4.5/ D160×3 | 39 |
| D89×4.5/ D170×3 | 37.5 |
| D108×5/ D190×3.5 | 37.5 |
| D133×5/ D220×3.5 | 40 |
| D159×5/ D250×4.0 | 41.5 |
| D219×6/ D315×5 | 43 |
| D273×6/ D400×6.5 | 57 |
| D325×7/ D450×7 | 55.5 |
| D377×7/ D500×8 | 53.5 |
| D426×7/ D560×9 | 58 |
| D478×7/ D610×9 | 57 |
| D529×7/ D665×10 | 58 |

二次网工作管道材质选用参照下表执行：

| 序号 | 外套管管径 | 材 质 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN200以下 | 20 无缝钢管 | GB/T8163-2018 |
| 2 | DN200及以上 | Q235B钢 螺旋焊管 | GB/T3091-2015 |

注：热水直埋管管道壁厚按上述表格提供的标准执行。有设计图纸时，按照设计图纸的标准执行。Q235B钢螺旋焊管，应符合《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015，埋弧焊管焊缝应双面成型，内外埋弧焊缝各不少于一道，管道出厂前应逐根进行100%无损检测和水压试验，检验合格才可使用。

管道保温采用硬质聚氨酯泡沫塑料，保护层采用高密度聚乙烯套管。聚氨酯保温层和聚乙烯套管技术指标应符合GB/T29047-2021标准。

现场补口采用套袖，外套采用手工热熔焊+热缩带密封或电热熔外套，补口进行气密性实验，实验压力为0.02MPa，保压时间不应小于2min，具体参见CJJ28-2014要求。聚氨酯保温层和聚乙烯套管技术指标应符合GB/T29047-2021标准。

#### 2.2.3架空二级管网保温

供暖架空管保温采用离心玻璃棉，外缠玻璃丝布，外保护层采用彩钢板，厚度参照下表：

| 工作管规格 | 超细玻璃棉（mm） | 彩钢板 （mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| D42×3 | 35 | 0.3 |  |
| D48×3 | 40 | 0.3 |  |
| D57×4.5 | 40 | 0.3 |  |
| D76×4.5 | 40 | 0.5 |  |
| D89×4.5 | 40 | 0.5 |  |
| D108×5 | 45 | 0.5 |  |
| D133×5 | 45 | 0.5 |  |
| D159×5 | 45 | 0.5 |  |
| D219×6 | 50 | 0.5 |  |
| D273×6 | 50 | 0.5 |  |
| D325×7 | 50 | 0.5 |  |
| D377×7 | 50 | 0.5 |  |
| D426×7 | 50 | 0.5 |  |
| D478×7 | 50 | 0.5 |  |
| D529×7 | 50 | 0.5 |  |

#### 2.2.4 阀门

宜采用蝶阀或球阀，分别应满足GB/T12238-2008《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》、GB/T12237-2021《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》和GB/T 15185-2016《法兰连接铁制和铜制球阀》，阀门选用参照下表执行：

| 序号 | 阀门直径 | 阀门形式 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN80及以下 | 软密封 双向球阀 | GB/T12237-2007、 GB/T 15185-2016 |
| 2 | DN80以上 | 蝶阀 （双向密封） | GB/T12238-2008 |

2.2.5二级管网排气登高处须设置排气装置，直埋管道排气阀短丝接口处须做防腐处理。

### 2.3 热力站

#### 2.3.1 执行标准

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011

《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

《电动机能效限定值及能效等级》GB 18613-2020

《实用供热空调设计手册》第二版

#### 2.3.2定义

本标准采用下列定义：

2.3.2.1换热机组是由换热器、水泵、变频器、过滤器、阀门、控制柜、仪表及自动控制系统等组成的整体换热设备。

## 2.3.2.2一次侧

指热量或冷量的提供侧。

## 2.3.2.3二次侧

指热量或冷量的接收侧。

## 2.3.2.4汽—水换热机组

一次侧介质为蒸汽、二次侧介质为水的换热机组。

## 2.3.2.5 水—水换热机组

一次侧、二次侧介质均为水的换热机组。

### 2.3.3 一般规定

2.3.3.1设备和管路的布置应做到结构合理、布线规范、检修方便、便于操作和观测，管道接口流畅、阻力损失小。

2.3.3.2底座和支撑结构应有足够的强度和稳定性，板式换热器两侧应留出维修空间。

2.3.3.3在板式换热器进出口宜设置带阀门的旁通管道，其管径宜与水泵出口管径相同。

2.3.3.4循环水泵电机功率大于15kW的系统，宜在循环水泵的入口和出口设置一个带止回阀的旁通管，其管径宜与循环水泵的出口管径相同。

2.3.3.5水泵的进出口应设置金属软接头，水泵应有减振措施。

2.3.3.6一次侧介质为蒸汽时，其介质在管道内的流速应小于40m/s ；一次侧介质为热水时，其介质在管道内的流速应小于2.5 m/s；在站房减压阀后应设置安全阀，安全阀应符合GB/T 12243的规定。安全阀应按设计要求确定开启压力和回座压力。二次侧介质在管道内的流速应小于 3 m/s。

2.3.3.7在水—水机组中，一次侧的电动调节阀宜设置在回水管上。

2.3.3.8在汽—水机组中，一次侧的蒸汽管上应安装电动调节阀，电动调节阀的前后应设置阀门，并应设置带阀门的旁通管道。

2.3.3.9二次侧的流量计宜安装在二次侧供水管上。

2.3.3.10在汽—水机组中，应设置能连续排水的疏水阀。

2.3.3.11采暖及空调系统补水点宜设置在循环水泵入口处。

### 2.3.4 换热器

根据热源侧压力温度，可选用板式换热器或螺纹管换热器，汽水换热器冷凝水温度不高于55℃。

2.3.4.1板式换热器应符合NBT47004.1-2017的规定。板片材料选用奥氏体不锈钢316。板片压制应采用敷膜工艺，一次成型以减少板片压制应力减薄。板片与密封胶条的连接采用卡接式，板片、密封胶条应有夹紧自定位系统。密封胶条（胶垫）上下主密封面应平整光滑，不能有任何气泡、凹坑、飞边及其他影响密封的缺陷，材质选用EDPM(三元乙丙橡胶)。

## 2.3.4.2管壳式换热器应符合GB151-2014的规定。

## 2.3.4.3螺纹管换热器

受空间限制，可选用立式缠绕式螺纹管换热器，法兰对角110°布置，壳体材质为304不锈钢，螺纹管材质为不锈钢316L,壁厚0.5mm。

### 2.3.5 水泵

## 2.3.5.1循环泵和冷凝水排水泵

采用知名品牌机械密封、轴承，零泄露。

材质：泵体、泵盖——采暖、制冷用水泵采用铸铁或铸钢/生活热水采用不锈钢,轴、叶轮——不锈钢,泵头轴与电机轴为联轴器连接。

防护等级不低于IP54。绝缘等级F级。水泵功率≥15kW时，电机采用4级电机；水泵功率＜15kW时，采用2级电机。电机应能与水泵的容量配套运行。电机能耗标准参照GB 18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》，在额定输出功率下的实测效率应不低于３级（相当于IE3）,环境耐温40℃。

- 电机额定电压为（220±10％）V 或（380±10％）V ，电源频率为 50Hz±2Hz 。

（2）电机应有密封的接线盒，接线端子应连接每个绕组的末端，并保护接地。

## 2.3.5.2补水泵

（1）采暖系统、空调系统机组应采用补水泵变频自动补水或高位膨胀水箱补水。

（2）补水泵应符合GB/T 5657-2013或JB/T 6878-2006《管道式离心泵》的要求。

采用知名品牌集成机械密封，零泄露。补水泵泵体及叶轮采用不锈钢304材质，电机能耗标准参照GB 18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》，在额定输出功率下的实测效率应不低于３级（相当于IE3），环境耐温50℃；可耐介质温度120℃。

### 2.3.6变频器

选用知名产品，变频器应选用泵类专用型或矢量型变频器，采用VC或V2/F或DTC控制方式。变频器的主要保护及安全特性如下：

1）短路保护；

2）输出相之间保护；

3）输出相和地之间保护；

4）内部电源的输出保护；

5）具有过热和过流保护；

6）主电源欠电压及过压安全保护；

7）主电源缺相安全保护；

8）变频器故障时，有自诊断功能；

9）内置电感电抗器，具有循环软启功能及中文助手型控制盘；同类、同质产品；

10）内置EMC滤波器，防止与其他电气设备的互相干扰。

变频器应具有模拟量及数字量的输入输出（I/O）信号，所有模拟量信号应为国际标准信号，变频器应符合电磁兼容的规定。

操作面板应有下列功能。

a）变频器的启动、停止；

b）变频器参数的设定控制；

c) 显示设定点和参数；

d) 显示故障并报警。

### 2.3.7 管道、阀门及管路附件

## 2.3.7.1管道

1 蒸汽管选用参照下表执行：

| 序号 | 工作管管径 | 材 质 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN300及以下 | 20 无缝钢管 | GB/T8163-2018 |
| 2 | DN300以上 | Q235B钢 螺旋焊管 | GB/T3091-2015 |

2 冷热水管道选用参照下表执行：

| 序号 | 工作管管径 | 材 质 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN200以下 | 20 无缝钢管 | GB/T8163-2018 |
| 2 | DN200及以上 | Q235B钢 螺旋焊管 | GB/T3091-2015 |

注：（1）管道均为焊接，应符合 GB 50236 的规定，焊接材料应符合 GB/T 5117 的规定。

（2）管道与设备、阀门的连接应采用法兰连接，法兰片宜采用碳钢材质，其他部分的连接均应采用焊接连接，DN≤50 mm 的二次侧管道也可采用螺纹连接。

## 2.3.7.2 阀门

（1）水—水机组与外界管道接口处使用的关断阀宜选用蝶阀或球阀，球阀应符合GB/T 12237的规定。汽—水机组一次侧与外界管道接口处使用的关断阀宜选用截止阀，截止阀应符合GB/T 12233的规定。

（2）水泵的进出口宜选用蝶阀，蝶阀应符合GB/T 12238的规定。

（3）水泵出口应设置止回阀，止回阀＜DN65宜选用铜质橡胶止回阀，≥DN65宜选用铸钢止回阀，应符合国家现行标准。在机组的最低点应设置泄水阀，泄水阀宜选用球阀，泄水阀的管径不得小于DN15 。

（4）温控阀选用知名品牌

（5）疏水器选用知名品牌。

## 2.3.7.3管路附件

（1）钢管、钢板、槽钢和法兰、垫片、三通、弯头、异径接头等管路附件选用的材料应符合下表的规定，其中蒸汽侧使用带内环的金属缠绕垫法兰。

换热机组管路附件的材料要求

| 材料名称 | 材 质 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 钢 板 | Q235-A | GB/T 700 |
| 钢 管 | 10或20优质碳素钢 | GB/T 8163 |
| 法 兰 | Q235-A | GB/T 9124 |
| 法兰垫片 | 金属缠绕垫片 | JB/T 87 |
| 弯头、三通、异径接头 | 10或20优质碳素钢 | GB 12459 |
| 槽 钢 | Q235-A | GB/T 706 |
| 角 钢 | Q235-A | GB/T 706 |

若采用其它材料加工制造时，其材料的机械性能和防腐蚀性能不应低于本标准对材料的要求。

（2）采暖和空调管道的法兰垫片应使用金属缠绕垫片，生活热水管道宜使用聚四氟乙烯垫片。

（3）在一次侧的供水或供汽管道上和二次侧的回水管道上均应设置过滤器，并应符合下列规定。

a）过滤器应能除去大于或等于 2.0 mm 的微粒，滤网应使用不锈钢。

b）过滤器应按介质流向安装，其排污口应朝向便于检修的位置。

立式直通除污器工作压力为0.6～1.6MPa；主体材质为铸钢，滤料类型为不锈钢，滤网孔径3mm，带可拆卸法兰盖。

### 2.3.8 减压阀

减压阀选用知名品牌，宜采用自力式弹簧薄膜式减压阀，法兰连接。阀门材料为铸钢或球墨铸铁（由设计根据使用温度明确材质），球墨铸铁：耐温200℃、耐压1.6Mpa；铸钢：耐温300℃、耐压2.5Mpa。

阀芯为不锈钢。根据项目用汽和管网参数实际情况，可选用气动式减压阀组。

减压阀应符合满足以下技术要求外，其它应符合《减压阀一般要求》（GBT 12244-2006 ）、《先导式减压阀》（GBT 12246-2006 ）、《减压阀性能试验方法》（GBT 12245-2006 ）要求。

2.3.8.1给定的调压范围内，出口压力应能在最大值与最小值之间连续调整，不得有卡阻与异常振动

2.3.8.2出口流量变化时，减压阀不得有异常动作，其出口压力负偏差值，对先导式减压阀不大于出口压力的10%。

2.3.8.3进口压力变化时，减压阀不得有异常振动，其出口压力偏差值对先导式减压阀不大于出口压力的5%。

### 2.3.9 分汽缸、分（集）水器

分汽缸耐压等级不低于1.6MPa，分（集）水器耐压等级按设计要求选择，厂家应有压力容器生产资质证书。分汽缸两端不得使用端封形式，分汽缸排污口及疏水口宜分开设置，且口径不低于DN50。

### 2.3.10溴化锂吸收式机组

蒸汽式溴化锂吸收式机组在名义工况下的性能参数，应符合或高于现行国家标准《蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组》（GB/T18431-2014）的规定,宜选用双效溴化锂吸收式制冷机组，制冷性能系数COP应达到1.3以上。屏蔽泵为知名品牌，溴化锂溶液寿命不小于20年，采用钼酸锂缓蚀剂。

### 2.3.11凝结水箱

水箱宜采用成品给水箱，箱体采用不锈钢304板经专用模具冲压成标准板，厚度不小于2mm，具体应参考图集12S101。水箱组装完成后，装满水24小时无渗漏，且标准版凸变形量不得大于10mm。水箱应采用离心玻璃棉保温，保温厚度50 mm,保护层采用0.6mm厚彩钢板。

### 2.3.12冷却塔

冷却塔性能参数参考GB/T 7190.1-2018国家标准，以下未详尽之处参照该标准执行。

冷却塔宜选用内接管形式，钢支架构件为热镀锌钢材，玻璃钢和填料的氧指数不低于33。减速器、电机、皮带和轴承为知名品牌。冷却塔塔内必须有检修通道，检修通道材料同塔体材料，便于日常保养维护，以保证日常检修维护的安全。

#### （1）外观

塔体外表面应有均匀的胶衣层，表面应光滑、无裂纹、色泽均匀。塔体表面气泡和缺损允许修补，修补后的塔体外表面上直径3-5mm的气泡在1㎡内不允许超过3个，不允许有直径5mm以上的气泡。下塔体内表面应为富树脂层。

#### （2）树脂含量

玻璃钢塔体树脂含量：富树脂层应在70%以上，短切毡和喷射成型层应在65%以上；结构层为45%~55%。

#### （3）固化度

聚酯玻璃钢固化度不小于80%，环氧玻璃钢固化度不小于90%

（4）弯曲强度：≥147MPa

（5）巴氏硬度：≥35

（6）飘水率：≤0.015

（7）噪声：应采用超低噪声型冷却塔，噪声限值参考下表：

| 名义冷却水流量 （m³/h） | 噪声指标/dB（A） |
| --- | --- |
|  | 超低噪声型 |
| 100 | 58.0 |
| 150 | 58.0 |
| 200 | 60.0 |
| 300 | 61.0 |
| 400 | 62.0 |
| 500 | 62.0 |
| 700 | 64.0 |
| 800 | 65.0 |
| 注：1.介于两流量间时，噪声指标按线性插值法确定。 2.对噪声指标有特殊要求时，由供需双方商定。 |  |

施工时，应根据现场实际情况采取降噪措施，使冷却塔运行时达到国家限定的声环境计量标准要求，具体指标和测量方法参见GB3096国标。

### 2.3.13 防腐与保温

（1）换热机组管道及底座的预处理应达到SY/T 0407中St3的要求。外表面应涂敷底漆和面漆各二道。

#### （2）保温应符合下列要求：

a）汽－水机组和用于制冷的水－水机组，换热器和管道均应进行保温。

b）汽－水机组保温后的外表面温度不得大于50℃ ，用于制冷的水－水机组保温后其外表面不结露。

c）板式换热器的保温外护层应为可拆卸式的结构。

### 2.3.14 控制和测量设备

自控系统具备本地自动控制功能，且本地自控系统能够接入集团上位机平台。

2.3.14.1换热机组的控制柜应设在单独的控制室内，控制部分应由具有测控功能的控制器、电控柜、传感器、执行机构及通讯系统组成。控制器应通过与其相连的传感器和执行机构完成对换热器和其它现场设备的数据采集和控制功能。传感器和执行机构应包括温度传感器或温度变送器、室外温度传感器或变送器、压力变送器、差压变送器、流量计、液位变送器或液位开关、电动调节阀、变频器和电磁阀等。控制系统应满足下列环境要求：

（1）运行温度：0 ℃～40 ℃ 。

（2）储存温度：-20 ℃～70 ℃ 。

（3）相对湿度（运行或储存）：（5～95）％ （无结露）。

机组控制换热机组按照全自动无人值守型配置，控制器可设定成自动也可转成手动控制。下述要求是必须满足的最低要求，但并不仅局限于此。

气候补偿和恒温供水功能： 即根据气候的变化自动调节供热量。应用可编程控制器，根据室外温度的变化和当地供热负荷曲线，决定二次侧的供水温度，二次侧供水温度的实测值和设定值相比较后，并进行PID调节，控制器输出信号至电动调节阀，调节电动调节阀的开度，从而改变一次侧的流量，实现二次侧供水温度的质调节和一次侧流量的量调节。

## 2.3.14.2监控参数应满足下列要求。

（1）室外温度；

（2）一、二次侧的供、回水温度或蒸汽温度、凝结水温度；

（3）一、二次侧的供、回水压力或蒸汽压力；

（4）循环水泵和补水泵的启停及运行状态等。

2.3.14.3执行机构应包括电动调节阀、循环水泵变频器、补水泵变频器和电磁阀等。

## 2.3.14.4温度控制应满足下列要求。

（1）用于采暖的机组二次侧的供水温度、回水温度或供回水平均温度应能根据室外温度调整；并能手动设定二次侧的供水温度、回水温度或供回水平均温度；

### （2）用于采暖的机组应能限制一次侧凝结水或一次侧回水温度；

（3）用于空调和生活热水的机组应根据二次侧供水温度调节一次侧流量；

（4）根据时间来自动调整二次侧的供水温度、回水温度或供回水平均温度；

### （5）温度控制精度为±2℃ ；

## 2.3.14.5压力控制应满足下列要求。

- 用于采暖的机组二次侧的供水压力或供回水压差可以根据室外温度及二次网状况进行手动设定；

- 机组应根据供、回水压差调节二次侧流量；

（3）取压点位置在机组的二次侧进出口管上或在系统最不利用户的供、回水管上；

### （4）应按设定的补水压力来调节补水泵的运行频率；

（5）二次侧应设有电磁阀，当系统超过设定压力时电磁阀应开启泄水。

### （6）压力或压差控制精度应为±10 kPa

## 2.3.14.6控制柜应符合下列要求。

（1）控制柜应符合 GB 7251.1的规定。控制柜应统一设在站房的控制室内。

（2）柜体防护等级不应低于 IP40 。

（3）绝缘电压不小于 1000 V 。

（4）防尘应采用正压风扇和过滤层。

（5）测量仪表（电压、电流表）的精度等级不应低于1.5级。应配置启/停、自动/手动、信号指示等装置。

（6）控制器可在主动和被动方式下与监控中心进行数据通信，通讯方式符合 CJJ 34 的规定，通讯应采用国际通用协议。控制器技术要求：

1)采用供暖专用控制器产品，采用模块化设计，方便未来系统的扩充；并可以增加扩展模块；

2)独立可选的多种通讯方式，使用开放的OPC通讯协议；具有无人职守巡检功能；

3）能够与多家HMI产品兼容，具有大容量数据存储，储存数据至少一个采暖季；

4）具有报警功能，具备报警均可通过控制器上传至监控中心功能。

## 2.3.14.7电缆

### （1）电缆敷设应采用桥架或穿管。

（2）电缆应符合 GB 12706.1～GB 12706.3 的规定，信号线应采用屏蔽线。

### （3）强电线和弱电线应分开布置，安装在不同的线槽内。

## 2.3.14.8 站房内热计量表计安装高度不宜大于1.5米。

### 2.3.15 换热机组整机技术要求

## 2.3.15.1外观要求

（1）机组表面的漆膜应均匀、平整，无气泡、龟裂和剥落等缺陷，控制柜内应干燥、清洁、无杂物。

（2）底座外形尺寸误差应小于5‰ ，设备定位中心距误差应小于2‰ ，设备安装螺栓孔与中心线误差应小于 2 mm ，管道的水平偏差和垂直偏差应小于 10 mm 。

（3）法兰密封面与接管中心线平面垂直度偏差不应大于法兰外径的1% ，且不大于3 mm 。

### （4）汽、水流向、接管标记及机组标志牌完整、正确。

## 2.3.15.2机组在设计压力下，系统不得损坏或渗漏。

2.3.15.3机组的管路及设备的压力降：二次侧不应大于120 kPa。

2.3.15.4水泵运转时应无杂音和其他异常现象。

2.3.15.5控制系统整机测试。

（1）控制系统应能对温度、压力、流量、热量等模拟量进行实时检测，对水泵启停运行等状态量进行监测，并能完成相应物理量的上下限比较、数据过滤等。

（2）控制系统应能按设定的时间间隔采集和存储被测参数，储存的历史数据在掉电后不应丢失。

（3）控制系统通电后应自动对关键部位进行自检，在运行过程中出现异常后，应能自行恢复到异常前的状态。

### （4）控制系统应有日历、时钟和密码保护功能。

（5）控制系统在现场应能通过操作键盘进行功能选取、对参数现场设定、报警设置等。

（6）控制系统应能对热力站和其他现场过程设备进行自动控制和调节，满足对热力站的优化控制功能。

#### 2.3.16 无人值守站房要求

2.3.16.1功能要求：换热站主要完成空调站房制冷机组和采暖机组供回水温度、压力、流量、液位等相关参数的实时采集、各种运行设备的状态实时反映和控制；在现场实现就地集中控制，并通过通讯设备将换热站运行状态的数据传送至集团控制中心上位机系统（智慧热网），上位机操作系统可以对站房设备进行远程操作控制，做到无人值守，并对数据进行存储、历史趋势分析、报警等。

（1）目标：在满足系统安全稳定运行和可靠控制的前提下，达到“正常运行、节能运行、远程控制、无人值守”的目的，降低管理人员劳动强度，提高设备管理水平，实现能源管控现代化。

（2）整体控制方案

（3）控制方框图

## 2.3.16.2控制检测参数

溴化锂机组冷冻水主管供、回水温度、冷冻水流量监测；

溴化锂机组运行状态、故障报警、手自动状态监测、机组启/停控制以及通过溴化锂机组厂家提供的通讯协议编程达到对机组内部参数的检测；

溴化锂机组冷冻、冷却水电动蝶阀控制及开/关状况反馈；

冷冻水泵运行状态、故障报警、手自动状态监测及水泵启/停控制；

冷冻水泵变频调节及频率反馈；

冷却水总管供、回水压力、温度检测、冷却水流量监测；

冷却水泵运行状态、故障报警、手自动状态监测及水泵启/停控制；

冷却塔进水电动蝶阀开关控制及状态反馈；

冷却塔风机运行状态、故障报警、手自动状态监测及启/停控制；

采暖机组供、回水温度、压力检测；

采暖机组循环水水泵运行状态、故障报警、手自动状态监测及启/停控制；

循环泵变频调节及频率反馈；

采暖机组二次侧供水温度监测及一次侧电动调节阀开度控制；

补水箱、冷凝水箱液位检测；

补水泵运行状态、故障报警、手自动状态监测及启/停控制；

补水泵变频调节及频率反馈；

冷凝水泵运行状态、故障报警、手自动状态监测及水泵启/停控制；

站房温度、湿度检测；

站房通风系统风机的定时启/停。

## 2.3.16.3自控原则

（1）为减小低负荷和过度季节时的用户运行费用及适应用户变化使用的需求，冷冻水系统采用二次泵系统。

（2）二次冷冻泵采用压差变频控制：当用户负荷发生变化时，供回水干管压差亦发生变化，系统根据调整二次冷冻泵的运行频率及台数，保证供回水压差。水泵与溴化锂机组一一对应，当一台泵到达工频后，压差仍然达不到设定值时，再启动另一台水泵。

（3）冷却水泵采用进水温度和供回水温差定值变频控制：当用户负荷发生变化时，冷却水进水温度也发生变化，通过进水温度调整冷却水泵变频频率，保证进水温度恒定，同时保证溴冷机组所需的最小流量，并设定冷却水最小运行频率。

（4）冷却塔风机运行由冷却塔出水温度进行控制：当冷却塔出水温度高于设定值时，系统自动开启1#冷却塔风机，延时120S仍然高于设定值，系统再开启2#冷却塔风机，延时120S仍然高于设定值，系统再开启3#冷却塔风机，以保证冷却塔出水温度恒定于设定温度；当冷却塔出水温度低于设定值时，系统按照与开启方式相反，依次关闭冷却塔风机。为了平衡各台冷却塔风机的运行时间，延长设备的使用寿命，根据各台风机累计运行时间定期改变风机的运行顺序。

（5）循环泵采用压差变频控制，当用户负荷发生变化时，供回水干管压差亦发生变化，根据供回水干管设置的压力传感器调整循环泵的运行频率，得到与负荷相当的流量与扬程。

（6）站房补水系统采用补水泵定压补水，另外夏季制冷补水采用自来水直补方式，冷凝水全部排放至室外。冬季供暖补水采用冷凝水补水方式，当液位超过设定液位时，通过冷凝水泵直接排放至室外。

（7）站房通风机定时起停，独立控制，可以自由设定风机起停时间，保证站房内的环境干燥。

## 2.3.16.4站房电气设备自动、联锁控制及保护装置

（1）中央空调系统水泵均采用变频调速技术,改变水泵转速而实现水流量调节的水系统。

### （2）制冷机组的连锁控制

自控系统必须保证每个设备运行的可靠，首先从原理流程上保证设备运行时的连锁关系，只有水泵运行正常，检测到水流信号正常，才能开启主机。制冷机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔启、停顺序，联锁控制：

开启顺序：

冷却塔——冷却塔电动蝶阀——60S后开冷却水泵——120S后开冷冻水电动蝶阀——60S后开冷冻水泵——180S后开制冷机组。

关闭顺序：

关制冷机——180S后关冷冻水泵——120S后关冷冻水电动蝶阀——120S后关冷却水电动蝶阀——60S后关冷水泵——120S后关冷水水塔和冷却水塔电动蝶阀。

### （3）冷冻水供水低温保护

当空调主机冷冻水供水温度低于设定的下限值时，冷冻水泵应立即进入低温保护运行模式，快速提高冷冻水供水温度，直至温度值不低于设定的下限值为止，以保障空调主机蒸发器不致因温度过低而结冰冻管。

### （4）冷冻水低流量保护：

当空调主机冷冻水供水流量低于设定的下限值时，冷冻水泵应立即进入低流量保护运行模式，快速增大冷冻水流量，直至流量值不低于设定的下限值为止，以保障空调主机蒸发器的安全。

### （5）冷冻水供回水低压差保护：

当冷冻水供回水压差小于设定的下限值时，系统应自动采取增大冷冻水供回水压差的措施，直至压差值不低于设定的下限值为止，以保障用户空调末端的空调效果。

### （6）冷冻水供回水高压差保护：

当冷冻水供回水压差大于设定的上限值时，系统应自动采用减小冷冻水供回水压差的措施，直至压差值不高于设定的上限值为止，以保障管路系统的安全。

### （7）冷却水出水高温保护：

当空调主机冷却水的出水温度高于其设定的上限值时，系统应自动采取措施，降低冷却水的出水温度，直到冷却水出水温度不高于设定的上限值为止，以保障主机安全运行。

### （8）电气线路及控制柜电气保护

该保护主要针对电源缺相、过电压、过电流、欠电压、输出短路、接地故障时，系统设备能提供电气自动保护。

### （9）采暖机组高温高压保护

当采暖机组超温超压时，系统发出报警，并通过对温控阀和电子泄压阀的控制而达到保护动作，当断电时，不应自动泄压。系统正常运行过程中，如若突发情况导致循环泵停止，温控阀应自动关闭；当采暖机组压力过低，为防止水泵空转，应增加低压系统保护性停止，并且可以进行参数设定。

## 2.3.16.5现场控制中心

（1）值班室控制中心配备一台操作员站，必须为品牌电脑，如：IBM、DELL。

（2）操作系统：主界面动态显示各系统主要工艺参数。应用软件功能包含图形化操作、报警管理、历史数据记录与管理和报表生成等。

（3）操作系统实现远程一键启停功能，要求：启动后，各自电气设备按照系统联锁要求顺序启动，停止后，各自电气设备按照系统联锁要求顺序停止。

（4）引入温度补偿系统，根据当天实时气象温度预报，制定出相对应的温度控制曲线。

（5）操作系统应根据空调负荷的实际情况和各台主机的效率特性，分析系统能效比COP值，选择最佳主机运行台数组合，确保在满足当前负荷下，系统运行效率最高，能耗最低。

（6）PLC控制柜采用PLC或者控制器，功能不得低于西门子S7-300系列PLC功能。为提高系统安全性， I/O点数预留20%以上。PLC模块为插拔式。

（7）系统运行参数应有存储功能，存储时间不低于2年，并具备数据导出功能。

## 2.3.16.6远程控制，具备与集团无人值守系统对接的条件

实现对采暖与制冷机组进行远程控制，具备与集团无人值守系统对接的条件，监控中心可以直接发送命令对下位机相关设备进行控制，以及相关数据的监测。

制冷机组通过干接点方式控制机组的开关，根据机组厂家提供的Model-bus协议，有中标厂家进行编程，做到对溴化锂机组内部参数、机组的运行状态、远程就地模式以及故障报警的实时监测。

内部参数包括：冷冻水进出口温度、冷却水进出口温度、冷剂蒸发温度、冷剂冷凝温度、高发出口温度、高发露点温度、高发入口温度、凝水温度、吸收器出口温度、高发压力、容量阀开度，真空度值及报警等。

2.3.16.6无人值守换热站除应满足本标准外，尚应满足《合肥热电集团统管换热站无人值守建设方案》。

### 2.3.17 站房标准化要求

2.3.17.1站房应设控制室、值班室和水池，站房地坪为环氧树脂防静电地坪，控制室内地坪应采用静电地板、橡胶绝缘垫，墙面刷乳胶漆，机房所有墙体采用隔音墙，隔声窗，隔音门。

站房内强弱电线缆、计量表计线缆等应采用电缆桥架、穿线管、嵌墙线夹等形式，布置美观，不得随意走线。

站房内应设置危险源风险及防范措施告知牌、换热站房运行管理制度牌、统管站房应急处置预案牌及站房系统流程图，具体的制作样式由管网运行公司统一要求。控制室门口加装挡鼠板。

2.3.17.2站房内有独立电源和单独报装的电表。应配置日常照明和事故照明，应急照明装置和疏散指示标志。日常照明照度不小于100lx，测量仪表集中处设局部照明。日常照明高度不高于3米。

2.3.17.3站房内有单独报装的水表，满足系统补水和过度季满水保压要求。

2.3.17.4站房内有单独的通风系统和接地系统。位于地下室的换热站房内，应安装移动信号放大装置设施，实现移动信号全覆盖”，确保集团公司热网安全运行调度及表计运行监控GPRS信号数据的正常、安全传输。

2.3.17.5站房设备间的门应向外开，当热水热力站房长度大于12米时应设两个出口，热力网设计水温小于100度时可只设一个出口。蒸汽热力站不论站房尺寸如何，都应设两个出口。安装孔或门的大小应保证站内需检修更换的最大设备出入。多层站房应考虑设备垂直搬运的安装孔。站房内灭火器的配置，应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的规定。

2.3.17.6单采暖站房净高不宜低于3米，中央空调站房净高不宜低于4.5米，老旧建筑供热改造前期条件应满足安装、运行、维护及管理要求。

2.3.17.7站房距离敏感点水平间距应不宜少于20米，站房不得与住宅建筑共用外墙，不得位于噪声敏感功能区的建筑下方，当间距不能满足要求时，应采取隔音措施，保证周边敏感点达到噪声控制标准。

2.3.17.8对于中央空调用户，冷却塔的位置应满足敏感地带的环保要求，不宜少于30米，宜采用低噪音设备并采取降噪措施，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）。当间距不能满足要求时，对冷却塔采取隔音措施，保证周边敏感点达到噪声控制标准。

#### 2.4户内

### 2.4.1 执行标准

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2019

《散热器选用与管道安装》17K408

《地面辐射供暖系统施工安装》12K404

《建筑给水薄壁不锈钢管道安装》22S407-2

《实用供热空调设计手册》第二版

《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2018

《J类法兰铸钢2.0MPa截止阀》CB/T 4004-2005

《给水排水用蝶阀》CJ/T 261-2015

《铜分集水器》CJ/T251-2007

《钢制采暖散热器》GB 29039-2012

《建筑给水减压阀应用技术规程》CECS 109-2013

《热量表》GB/T 32224-2020

《户用计量仪表数据传输技术条件》CJ/T188-2018

### 2.4.2 采暖管井内管道材料

口径DN≤50采用镀锌钢管，满足GB/T 3091-2015，口径DN＞50采用20无缝钢管，满足GB/T 8163-2018标准。保温采用离心玻璃棉，外缠玻璃丝布，保护层为复合铝箔，厚度0.4mm。

| 公称直径 | 外径&壁厚 | 保温厚度 | 公称直径 | 外径&壁厚 | 保温厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN15 | 21.3×2.8 | 30 | DN80 | 89×4.5 | 40 |
| DN20 | 26.9×2.8 | 30 | DN100 | 108×5 | 40 |
| DN25 | 33.7×3.2 | 30 | DN125 | 133×5 | 40 |
| DN32 | 42.4×3.5 | 30 | DN200 | 219×6 | 40 |
| DN40 | 48.3×3.8 | 35 | DN250 | 273×6 | 40 |
| DN50 | 60.3×3.8 | 35 | DN300 | 325×7 | 45 |
| DN65 | 76×4.5 | 40 | DN350 | 377×7 | 45 |

应在项目立项前与用户对接，要求用户对管井内壁做好防水。如介入时项目已启动或成型，应将防水施工费用计入总包价格内。

管井内立管支架或扣件，应考虑设置石棉板或木块等隔热措施减少热桥损失。

### 2.4.3 采暖入户及户内管道材料

2.4.3.1表后采用铝塑复合管（热水建议采用对接焊型），满足CJ/T 193-2004或CJ/T 195-2004标准,埋地段禁止有接头。

## 2.4.3.2采暖供回水立管应设置联通管。

2.4.3.3入户供回水支管设置磁性锁闭阀，且前后阀组采用橡塑保温，保温厚度为20mm。

### 2.4.4 采暖热力入口管件及保护

2.4.4.1管径≤DN80采用球阀，符GB/T12237-2021《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》和《铁制和铜制球阀》标准。管径＞DN80采用蝶阀，符合CJ/T 261-2015标准；过滤器采用铸钢材质，滤芯为不锈钢材质；平衡阀宜采用知名品牌动态压差平衡阀；泄水采用DN25铜质球阀。管件承压不得小于1.6MPa。

2.4.4.2室外直埋热力入口，管道与管件均采用海泡石防腐保温。

### 2.4.5 采暖立管补偿器

采用316L不锈钢波纹管补偿器，补偿器须作预拉伸，预拉伸长度为计算补偿量的50％，宜采用内压型补偿器，管件承压不得小于1.6MPa。

### 2.4.6 采暖管井内管件

关断阀门采用截止阀或球阀，铜质；过滤器采用铜质橡胶隔振过滤器，管径≤DN25时也可采用过滤球阀；管件承压不得小于1.6MPa。

### 2.4.7 热量表

2.4.7.1热量表应选用管段式超声波热量表，积算器与表体应为分体式，表盘可拆卸，且必须满足GB/T 32224-2020或EN1434中有关2级表的相关要求。

2.4.7.2热量表的准确度等级应达到二级；温度下限≤3℃、温度上限≥95℃。热量表最小温差不应大于3K，冷热量表最小温差不应大于2K ，最大温差不应小于80K。

2.4.7.3最大流量与常用流量之比不应小于2，常用流量与最小流量之比不应小于50，始动流量参照下表执行：

| 管径 | 始动流量（m3/h） | 管径 | 始动流量（m3/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| DN15 | ≤0.03 | DN125 | ≤4.0 |
| DN20 | ≤0.05 | DN150 | ≤6.0 |
| DN25 | ≤0.07 | DN200 | ≤10.0 |
| DN32 | ≤0.12 | DN250 | ≤16.0 |
| DN40 | ≤0.20 | DN300 | ≤24.0 |
| DN50 | ≤0.6 | DN350 | ≤32.0 |
| DN65 | ≤1.0 | DN400 | ≤40.0 |
| DN80 | ≤1.6 | DN450 | ≤52.0 |
| DN100 | ≤2.4 | DN500 | ≤64.0 |

2.4.7.4热量表在常用流量下允许压力损失≤15kPa；承压不低于1.6Mpa；DN15～DN40口径耐温应不低于95℃, DN50～DN500口径耐温应不低于130℃。

2.4.7.5热量表应能垂直、水平方向任意安装，表体须有流向和公称直径标识。

2.4.7.6热量表防护等级：单采暖≥IP65，两联供IP65～IP68。

2.4.7.7热量表电池应采用锂电池，现场安装环境使用寿命≥8年，且电池与积分仪内置电路板采用插拔式或接线端子连接，以便电池更换。公称直径大于或等于DN50的热量表，可采用外部电源。

## 2.4.7.8热量表安装现场使用寿命应≥8年。

2.4.7.9温度传感器使用Pt500或Pt1000铂电阻，且必须配对。温度传感器连接线(线长≥1.5米)与积分仪内置电路板连接采用插拔式或接线端子连接，以便度传感器连接线更换。

2.4.7.10热量表数据通讯接口可选配M-BUS、RS485和无线传输接口，通讯协议应符合GB/T 32224-2020 附录C的规定。NB采集的同时保留M-Bus，RS-485数据远传和集中控制。热量表的远传通讯协议及接口，应能完全兼容第三方抄表系统，并作为热量表的附属配件无偿提供，并由表计厂家负责数据上传至抄表系统的组态及软、硬件安装调试。

2.4.7.11采用远程抄表技术的热量表，抄表准确率应达到99%以上，抄表频率为每天至少整体集中抄表≥2次。

2.4.7.12热量表电池欠压时应有报警提示、错误自检及报警功能、断电数据自动保存功能，且具有18个月数据存储查询功能。

## 2.4.7.13热量表积算器屏幕至少应能显示以下信息：

累积热、冷量（单位KWh；GJ（DN50及以上热量表））、累积流量（单位m3）、供水温度（单位℃）、回水温度（单位℃）、供回水温差（单位℃）、瞬时流量（单位m3/h）、瞬时热功率（单位KWh）、故障代码显示等。显示数字的可见高度不应小于4mm。

2.4.7.14热量表在线故障率第一年≤5‰，三年故障率≤3%。

## 2.4.7.15无线远传超声波热量表其它技术要求：

2.4.7.15.1表计厂家负责表计本体至无线远传信号集中器采购、安装、调试。

2.4.7.15.2表计配套无线信号采集集中器，具备无线远程抄表功能。无线信号采集器数量由表计厂家根据安装现场勘探情况，在满足现场所有安装表计信号采集全覆盖的基础上，结合各个厂家技术方案仔细核算后确定，实际使用数量超出本次报价数量的，费用由表计厂家自行承担。

2.4.7.16热量表安装前后直管段等安装技术要求应按照厂家的说明书执行。

### 2.4.8 分集水器

宜采用黄铜整体锻造，材质为59-1铅黄铜，分集水器上宜配置安装球阀或截止阀，集水器上可安装自力式或动态感温头。符合CJ/T 251-2007标准，管件承压不得小于1.0MPa。

### 2.4.9 温控阀

宜使用手动调节阀，承压不小于1.0MPa。

### 2.4.10 散热器

推荐使用钢制或铜铝复合散热器，承压不小于1.0MPa。

### 2.4.11 自动排气阀

管井内立管顶部应安装集气罐+手动排气阀+自动排气阀。

### 2.4.12 空调工程材料

## 2.4.12.1空调管井内管道材料选用参见下表：

| 序号 | 工作管管径 | 材 质 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN50及以下 | 镀锌钢管 | GB/T 3091-2015 |
| 2 | DN50以上 | 20无缝钢管 | GB/T 8163-2018 |

管井内立管支架或扣件，应考虑设置石棉板或木块等隔热措施减少热桥损失。

应在项目立项前与用户对接，要求用户对管井内壁做好防水。如介入时项目已启动或成型，应将防水施工费用计入总包价格内。

保温采用橡塑保温，密度传热系数应符合设计要求，且防火等级不低于难燃B1级。规格：0℃时导热系数应小于0.036W/(M·K)，40℃时导热系数应小于0.041W/(M·K)；密度：≤95kg/m³；尺寸稳定性≤10%，压缩回弹性≥70%。保温厚度参考下表：

| 公称管径（mm） | 厚度（mm） |
| --- | --- |
| ≤DN50 | 30 |
| DN70～DN150 | 35 |
| ≥DN200 | 40 |

管道保温时，相邻橡塑连接应用胶粘密封。不具备良好通风环境的橡塑保温厚度增加5mm。

## 2.4.12.2空调入户及户内水管

采用镀锌钢管或PP-R塑铝稳态复合管，符合CJ/T210-2005《无规共聚聚丙烯（PP-R）塑铝稳态复合管》的要求。凝水管采用PVC管。

## 2.4.12.3空调风管

材质宜采用镀锌钢板风管或酚醛复合风管。

| 序号 | 风管直径D或大边长尺寸b（mm） | 镀锌钢板厚度（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | D(b)≤320 | 0.5 |
| 2 | 320＜D(b)≤450 | 0.6 |
| 3 | 450＜D(b)≤630 | 0.6 |
| 4 | 630＜D(b)≤1000 | 0.75 |
| 5 | 1000＜D(b)≤1250 | 1.0 |
| 6 | 1250＜D(b)≤2000 | 1.0 |
| 7 | 2000＜D(b)≤4000 | 1.2 |

## 2.4.12.4空调户内系统回水二通阀

阀体：铜质  铜号：≥59  阀杆：不锈钢304。

## 2.4.12.5空调风机盘管

2.4.12.5.1材质参照《风机盘管机组》GB/T 19232-2019标准，采用知名品牌轴承；

### 2.4.12.5.2风盘的电源单向220V，频率为50HZ；

2.4.12.5.3机组的能效限值符合《风机盘管机组》GB/T 19232-2019标准；

### 2.4.12.5.4机组的供冷量的空气焓降一般为15.9KJ/KG。

2.4.12.5.5室内风机盘管交流通用机组噪声等级根据不同规格参数应不低于以下标准，永磁同步机组技术参数符合《风机盘管机组》GB/T 19232-2019标准。