## 质量大提升清单
附件3
工程质量管理大提升清单（试行）
序号 | 类别 | 提升内容 | 管理规定 | 违规考核 |  |  | 备注
|  |  |  | 劳务单位 | 监理 | 项目组
1 | 管理机构 | 质量管理机构及履职 | （1）配备项目专职质量（技术）管理人员：合同额在100万元以内的项目，必须设项目专职质量员，合同额在100万元以上项目设置技术负责人；项目负责人、质量（技术）管理人员现场履责；监理、项目组督查 | 300元/人次 | 200元/人次 | 200元/人次
2 |  |  | （2）顶管、托管、暖管、吹扫、水压试验等重点项目或工序，质量管理人员须全程监管。 | 200元/次 |  | 100元/次
3 | 方案及交底 | 方案要求 | （1）施工前做质量控制点分析，制定应对措施；按照设计文件和有关规范、标准要求，编制专项方案；未进行报批或未按方案执行时进行考核； | 500元/次 | 200元/次 | 200元/次
4 |  |  | （2）水压试验、吹扫等方案未按程序进行报审、方案不满足目的要求、或未按审批后的方案内容实施的进行考核 | 1000元/次 | 500元/次 | 300元/次
5 |  | 作业交底 | 专项方案实施前，劳务单位管理人员应根据专项施工方案、设计文件和有关规范标准等内容，对作业人员进行质量技术交底。 | 200元/次 | 100元/次 | 50元/次
6 |  | 备案 | 重要项目在作业前须将审批后的专项施工方案报工程部和质量安全部 | 200元/次 |  | 100元/次
7 | 班前教育 | 班前教育 | （1）管理人员组织召开班前会。对当日内容进行针对性的质量技术交底，并做好记录，现场布置质量看板（可参照公司质量看板内容） | 200元/次 | 100元/次 | 50元/次
8 |  |  | （2）劳务单位管理人员每周抽查班前会落实情况，并签字确认。 | 200元/次 | 100元/次 | 50元/次
9 |  |  | （3）监理及项目组每日检查班前会落实情况，在监理或施工日志中记录 |  | 100元/次 | 50元/次
10 | 材料质量 | 技术标准 | 符合图纸和集团材料标准，申报过程中出现错误进行考核 |  |  | 50元/次
11 |  | 材料进场验收 | 材料未进行验收，不合格材料不得进入现场 | 300元/次 | 200元/次 | 100元/次
12 |  | 现场检查 | 瑕疵材料未及时发现问题，未及时采取补救措施 | 300元/次 | 200元/次 | 100元/次
13 |  | 成品保护 | 按照公司要求“垫、堵、盖”，外防腐不得损伤，每发现一处考核一处 | 200元/次 | 100元/人次 | 50元/人次
14 | 沟槽施工 | 开挖复核 | 对开挖现场实际情况进行复核，发现地质条件、地下管线等工况与勘察设计文件不一致时，及时反馈建设单位，做好临时防护，完善专项开挖及支护方案、施工方案；方案复核后实施。 | 300元/次 | 200元/次 | 100元/次
15 |  | 监理、项目组把关 | 监理及项目组要审查基坑沟槽专项施工方案、技术交底资料；对现场基坑沟槽作业条件进行复核。 |  | 200元/次 | 200元/次
16 |  | 开挖有序 | （1）基坑沟槽土方开挖，按方案有序开挖。采取自然放坡的，其坡率应符合方案和规范要求。 | 300元/次 | 200元/次 | 100元/次
17 |  |  | （2）采取支护措施的，支护材料、强度符合要求；超过2米基坑应分层阶梯开挖。 | 300元/次 | 200元/次 | 100元/次
18 |  |  | （3）严禁提前开挖和超挖。沟槽边不得有易滑落石块、沟槽边1米范围不得堆载和停放机械 | 200元/次 | 100元/次 | 100元/次
19 |  |  | （4）汛期施工，应合理安排基坑沟槽开挖长度，做到及时开挖、及时回填。及时观察边坡透水、槽底浸水、土体失稳等情况 | 200元/次 | 100元/次 | 50元/次
20 |  | 槽底处理 | （1）基坑沟槽开挖施工时，做好地下水抽排控制。 | 200元/次 | 100元/次 | 50元/次
21 |  |  | （2）开挖深度超过1米的基坑沟槽周边应设置安全防护栏杆，并设置上下通道，对工作坑土质及变化情况进行监测。 | 200元/次 | 100元/次 | 50元/次
22 |  |  | （3）垫层处理、对垫层进行夯实，必要的软土段采取换填或碎石加固、浇筑垫层的方法保证强度 | 200元/次 | 100元/次 | 50元/次
23 |  |  | （4）管底回沙，按照施工图纸要求，回沙厚度符合图纸要求（20cm），黄沙质量符合要求 | 200元/次 | 100元/次 | 50元/次
24 |  | 验收标识 | （1）槽内施工前，监理、劳务单位应当进行专项验收，并在显著位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员。项目管理人员不在现场时，进行视频验收，现场做好记录。 | 300元/次 | 200元/次 | 100元/次
25 |  |  | （2）未经验收合格不得安排人员进行槽内施工。 | 300元/次 | 200元/次 | 100元/次
26 | 定位放线 | 施工放线 | 配备测量仪器，现场做好测量记录、含相对标高数据，测量记录为验收的必备前置资料 | 200元/次 | 100元/次 | 100元/次
27 |  | 折点设置 | 折点设置在固定节，管道折点不得大于5°，大于标准时请设计单位确认加固措施。折点控制不准造成受力安装的进行考核 | 300元/次 | 200元/次 | 100元/次
28 |  | 管线平面位置和高程 | 复核管线平面位置和高程，劳务单位质量管理人员进行复核，监理复核及项目组复核；未复核、无记录、出现偏差时进行考核 | 300元/次 | 200元/次 | 100元/次
29 | 管道安装 | 直线度、支架控制 | 折点位置：设置在固定节；保证同轴度，直管段折点不得大于5°，大于标准的请设计单位确认加固措施。 | 300元/次 | 200元/次 | 100元/次
30 |  |  | 管道支架方向：支架方向向上，支架位置设置符合图纸要求；架空固定支架强度需监理建设及设计单位确认 | 300元/次 | 200元/次 | 100元/次
31 |  |  | 采用隔热支架：未设置隔热支架或隔热厚度明显不足 | 300元/次 | 200元/次 | 100元/次
32 |  | 管道管件安装 | 补偿器拉杆侧连接管道、下瓦克安装完成后拆除拉杆，导流筒方向应符合汽流方向；补偿器对接管道安装正确；管道及管件按标记方向安装正确 | 500元/次 | 200元/次 | 200元/次
33 |  | 阀门 | 阀门方向正确、安装位置在固定节位置；疏水箱内阀门便于开启 | 300元/次 | 200元/次 | 100元/次
34 |  | 疏水 | 疏水及坡度设置：做好测量进行坡度控制，疏水未在最低点进行考核 | 300元/次 | 200元/次 | 100元/次
35 |  | 补偿器 | 补偿器安装过程、拉杆拆除应留影像资料 | 200元/次 | 100元/次 | 100元/次
36 |  | 平面管 | 平面管使用在弯头附近，检查支架位置及方向符合图纸要求； | 300元/次 | 200元/次 | 100元/次
37 |  | 焊接 | （1）坡口控制符合焊接要求 | 300元/次 | 200元/次 | 100元/次
38 |  |  | （2）外套焊点打磨、焊接成型符合标准要求（错边、余高、间隙） | 300元/次 | 100元/次 | 100元/次
39 |  |  | （3）管腔杂物清理、焊缝两侧清洁 | 200元/次 | 100元/次 | 100元/次
40 |  |  | （4）焊缝焊接质量，按公司焊接及焊工管理规定执行，（首检合格率达到97%要求），施工期间每周进行统计考核 | 500元/次 | 300元/次 | 200元/次
41 |  | 焊口图 | 做好施工安装的焊口图，施工期间现场每日记录，每周进行现场复核 | 300元/次 | 200元/次 | 100元/次
42 | 补口安装 | 补口安装及记录 | （1）管道临时支撑割除不得损伤成品管、剩余高度不大于空气层高度， | 300元/次 | 200元/次 | 100元/次
43 |  |  | （2）保温厚度、保温层数等符合图纸要求，分层错缝设置 | 200元/次 | 200元/次 | 100元/次
44 |  |  | （3）保温棉绑扎间距不超过30cm，每道补口处绑扎2道 | 200元/次 | 200元/次 | 100元/次
45 |  |  | （4）防火布设置，焊缝位置设置防火布 | 200元/次 | 200元/次 | 100元/次
46 |  |  | （5）外套焊点打磨，突出焊点已进行打磨，无凸起情况 | 200元/次 | 200元/次 | 100元/次
47 |  |  | （6）外套管除锈效果，符合图纸要求ST3级无锈渍， | 200元/次 | 200元/次 | 100元/次
48 |  |  | （7）热缩带安装，无过烧、溢出均匀，外观平整、粘贴牢固；防腐前擦拭干净、无污渍；热水管外护管安装前接口擦拭干净（施工期间现场配备抹布） | 200元/次 | 100元/次 | 100元/次
49 |  |  | （8）补口单及时填写、影像资料要求：每道口留不少于3张照片（支撑割除、保温外观、防腐外观） | 200元/次 | 200元/次 | 100元/次
50 | 补偿器安装 | 补偿器安装要求 | （1）补偿器固定端与管道连接（伸缩端与管道连接） | 300元/次 | 200元/次 | 200元/次
51 |  |  | （2）补偿器前端12米不得有折点 | 200元/次 | 200元/次 | 200元/次
52 |  |  | （3）检查补偿器出场资料、复核补偿器的预拉伸 | 200元/次 | 200元/次 | 200元/次
53 |  |  | （4）检查补偿器导流筒方向（应符合蒸汽流向） | 200元/次 | 200元/次 | 200元/次
54 |  |  | （5）检查补偿器拉杆割除时间（该节点所有补口位置下瓦克已焊接完成，未连接固定节的管道内外管支撑加固牢固） | 500元/次 | 200元/次 | 200元/次
55 | 隐蔽施工 | 隐蔽前及回填要求 | （1）回填前完成气密性试验并签字确认 | 200元/次 | 200元/次 | 100元/次
56 |  |  | （2）补口单签字齐全、测量记录齐全 | 200元/次 | 200元/次 | 100元/次
57 |  |  | （3）回填黄沙厚度符合要求 | 200元/次 | 200元/次 | 100元/次
58 |  |  | （4）检查外防腐无损伤、或损伤处已修补；未检查或未修补（留修补后照片），发现一处考核一次 | 500元/次 | 200元/次 | 100元/次
59 |  |  | （5）排潮管防腐质量通过三检验收合格 | 300元/次 | 200元/次 | 100元/次
60 |  |  | （6）分层回填，每层不大于规定要求30cm，不应有10cm石块等尖锐物 | 200元/次 | 200元/次 | 100元/次
61 | 其他要求 | 疏水箱、排潮管及竣工测量 | （1）疏水阀组安装后，疏水箱安装前未采取遮盖等保护措施、未安装警示牌、或造成疏水阀组保温损坏或其他材料损坏的，以上内容进行考核 | 500元/次 | 200元/次 | 100元/次
62 |  |  | （2）疏水箱内阀门手柄方向错误、疏水箱贴纸未及时撕掉、排潮管及疏水箱基础高度不统一，疏水管未引出 | 500元/次 | 200元/次 | 200元/次
63 |  |  | （3）竣工测量（管件位置数据不全、管道长度未记录齐全、埋深数据无数据记录） | 500元/次 | 200元/次 | 100元/次
备注：1.质量安全部、工程管理部第一次检查工地时存在以上违规问题，按上述清单对劳务单位进行考核；第二次检查同一工地发现同样问题，除考核外，工程管理部约谈劳务单位主要负责人；第三次检查检查同一工地发现同样问题，除考核外，工程管理部将此单位列入黑名单，内部项目经理做检讨并表态发言。 2.有交叉项的，同一事项，同一次检查只按高限考核一次。 3.发生集团认定等同的，按集团制度、政府有关规定另行考核。 4.原则上再次发生同类问题考核金额加倍； 5.每月对考核数量进行排名，按考核数量/检查次数计算，计算结果由小到大排序，进行通报。

## 质量控制点看板
关键工序质量控制点看板
重要工序 | 注意事项 | 附图 | 现场照片
(一) 定位放线-沟槽施工 | 1.折点控制：直管段线偏差度不大于1‰，全长不超过10mm；折点设置在固定节； 2.坡度控制：沿管线轴线3‰的坡度敷设，坡向疏水，最低点设置疏水； 3.尺寸控制：沟槽中心线偏差≤50mm，基底高程偏差±20mm，宽度满足放坡系数要求；深度符合图纸设计要求，深度不满足时请设计确认； 4.沟槽支护：工作坑编制支护方案并报监理审批；沟槽边1米范围不得堆载、车辆、机械通过； 5.存在地下水时需放缓坡度或采取降水措施，遇软弱地基时需换填或加固，基底强度不低于80Kpa。 6.施工遇到燃气、电力、弱电等管线时，需进行人工探挖； |  | =DISPIMG("ID_CE3D8C0407CF4469AA00B3F13915E0C4",1)
(二)管道管件安装（焊接） | 1.焊接检查：管材与管件需有质量证明文件，材质、规格、壁厚符合设计，焊接材料、焊接工艺符合设计要求； 2、对接焊缝坡口角度45-60°、坡口底部焊缝间隙1-3mm，坡口及两侧20mm范围内去除油污、锈蚀、毛刺，露出金属光泽； 3.错边量：≤10%壁厚且≤1mm（高压管道需≤0.5mm） 4.焊缝余高：0-3mm（盖面层），宽度覆盖坡口两侧1-2mm；无裂纹、未熔合、咬边（深度≤0.5mm）、气孔（直径≤1.5mm）等缺陷 5. 管道支架；架空支架按图布置，直埋直管段导向支架距离补偿器不大于3米； 6. 疏水位置设置在最低点、做好管件标高记录； 7. 风速＞8m/s（气体保护焊时＞2m/s）需设挡风棚；湿度＞90%时禁止施焊（易产生气孔）。 7.焊接记录包括：焊缝编号、焊工编号、焊接参数、检测报告等；坐标、标高。 8. 注意弯头补偿量确认，预偏装方向和数量准确，（含滑动支架） 9.注意：回沙满足设计要求，严禁应力安装、严禁夹渣夹条。
(三)补偿器安装 | 1.直埋补偿器安装：补偿器拉杆侧连接管道，固定侧连接固定节，补偿器前24米范围内不得有折点。补偿器压力、补偿量等与图纸一致； 2.采用双向补偿器，导流筒方向同主要气流方向。 3.节点范围下瓦壳全部安装完成，两侧管道固定牢固后才能割除补偿器拉杆，割除完需监理确认。 4.割除拉杆时，不得损坏成品管，拉杆支座减少对保温的影响，剩余高度不大于3cm 5.架空补偿器安装：注意导向支架、限位支架的安装位置，预偏装量符合图纸要求，旋转补偿器组合件应有偏转角度。
(四)补口保温 | 1.保温材质、层数、厚度、结构符合图纸要求； 2.不同保温层间需错缝、压缝搭接； 3.绑扎钢带间距不大于30cm； 4.保温应保证接缝紧密、留有空气层； 5.焊缝位置设置防火布； 6.做好记录、粘贴补口验收单、影像资料留存；
(五) 防腐施工 | 1.工作管焊接经检验合格后，需清除表面锈迹和杂质。涂刷含锌量大于70%的耐高温无机富锌底漆，厚度大于50微米； 2、补口管应在出厂前除锈并做好内外防腐，内防腐为环氧富锌底漆，厚度大于50微米； 3. 外套管防腐前前做好除锈和污渍处理，现场除锈标准达到st2.5级；外防腐施工前对外管表面临时定位的凸起焊点打磨平整 4.3PE外防腐前需对钢管进行预热，加热温度80℃左右，再进行PE烘烤加热敷贴，粘贴平整牢固、溢出均匀；电火花检验电压大于8000v; 5.回填前检查直管段破损防腐，发现后及时修复； 6.切记：外套气密性实验合格后，再行外防腐
(六) 材料验收及附属设施管理、成品保护 | 1.材料验收：规格型号、参数、外观质量符合要求，材质检验合格； 2.资料验收：质保资料（合格证、监检证书、型式试验报告等，水压试验、焊缝检测） 3.管道标识：隔热支架、滑动支架位置准确，固定支架牢固、支架间距符合要求； 4.材料现场保护（垫、堵、盖）； 5.疏水箱和排潮管高度符合图纸要求，位置需经监理和项目经理确认，同一项目相同设施高度保持一致；疏水箱基础尺寸符合图纸要求；