合肥热电集团有限公司热力工程材料、设备技术标准及施工技术要点
（2018年版）

总   则

为规范合肥热电集团设备及材料采购执行标准，统一热力工程上所使用的设备及主要材料，发挥设备及主要材料互备互用作用，保证各热力工程和运行维修顺利进行，特制定本标准。

本标准适用于合肥热电集团及下属单位发包或承接的热力工程的设计、物资采购、施工安装、竣工验收、设施维护等。

热力工程的设计、物资采购、施工安装、验收、设施维护和运行管理应执行国家现行有关标准、规范的规定，同时应执行本标准。

1 一次网工程主要材料及设备质量技术标准

1.1 一次网执行的国家标准
《城镇供热管网设计规范》CJJ34-2010
《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》CJJ/T 104-2014

《城镇供热直埋热水管道技术规程》CJJ/T 81-2013
《城镇供热系统评价标准》GB/T50627-2010

《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28-2014

《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2008

《石油天然气工业管线输送系统用钢管》GB/T9711-2011

《普通流体输送管道用埋弧焊钢管》SY/T 5037-2012

《钢制对焊管件》GB/T12459-2017
《城镇供热预制直埋蒸汽保温管技术条件》CJ/T200-2004

《蒸汽疏水阀技术条件》GB/T22654-2008

《城市供热管道用波纹管补偿器》CJ/T 402-2012

《金属波纹管膨胀节通用技术条件》GB/T12777-2008

《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T3280-2015
《不锈钢热轧钢板和钢带》GB/T4237-2015
《高密度聚乙烯外护管聚氨酯硬质泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T 29047-2012

1.2 蒸汽管

1.2.1工作钢管管径≤DN300为20无缝钢管，应符合《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2008标准；管径＞DN300为螺旋焊管,材质为Q235B钢，应符合《石油天然气工业管线输送系统用钢管》GB/T9711-2011标准。
1.2.2外套钢管管径＜200mm为20无缝钢管，应符合《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2008标准；外套钢管管径≥200mm为螺旋焊管，材质为Q235B钢，应符合《石油天然气工业管线输送系统用钢管》GB/T9711-2011标准。

1.2.3 蒸汽管保温

1.2.3.1保温材料应符合国家《城镇供热预制直埋蒸汽保温管技术条件》CJ/T200-2004规定。保温形式及结构： 
保温形式及结构：
1）工作管＞DN300：采用工作管—二氧化硅气凝胶绝热毡—耐高温反射层—耐高温离心玻璃棉—耐高温反射层—耐高温离心玻璃棉—玻璃丝布缠绕（2道）—纳米气囊反射层—空气层—外护管—防腐层；
2）工作管≤DN300：采用工作管—耐高温离心玻璃棉—铝箔反射层—耐高温离心玻璃棉—玻璃丝布缠绕（2道）—铝箔—空气层—外护管—防腐层。

3)蒸汽管道保温结构的形式原则上参照本标准执行。根据项目位置与热源的距离及输送介质参数经热工计算后确定具体保温结构形式，具体以设计施工图纸为准。

1.2.3.2保温材料性能指标
1）二氧化硅气凝胶绝热毡主要技术要求为：导热系数≤0.034W/(m·K) （平均温度300℃）。最高使用温度500℃。燃烧性能属于A级不燃，体积密度200±10kg/m3。压缩回弹率≥90%，抗拉强度≥110kPa，憎水率≥99.5%。

2）耐高温离心玻璃棉主要技术要求为（杂质（渣球）含量＝0，使用温度530℃，材料回弹性100％，抗水性以保证材料雨淋或浸水后再晒干性能不变）。密度为48±2kg/m3，平均温度70℃时，其导热系数应小于0.04W/(m·K)；平均温度250℃时，其导热系数应小于0.052W/(m·K)。同种保温材料应分层敷设，单层厚度不得大于100mm，且各层材料厚度宜相等。保温棉捆扎采用不锈钢带，钢带宽度≥20mm，捆扎钢带间距≤500mm。保温厚度以设计图纸要求为准。工作管≤DN300保温宜采用管壳保温材料，工作管＞DN300保温宜采用棉板保温材料。
1.2.3.3在带有空气层的保温结构中，在保温层壁面设置抛光金属铝箔层或纳米气囊反射层，利用其表面低发射率和高反射率的特性，减少表面辐射换热从而提高绝热效果。
纳米气囊反射层主要技术要求：结构为双面特种复合型铝箔，特种阻燃纳米胶粘剂，铝箔表面有特种氧化层，中间充有特种气体的囊状物，拉伸强度：纵向≥10kPa，横向≥10.5kPa，导热系数≤0.04W/(m·K)，氧指数：≥27%，断裂伸长率：≥130%。
1.2.3.4架空管道保温采用二氧化硅气凝胶绝热毡和耐高温离心玻璃棉，保温厚度应符合表一规定，外缠δ＝0.2mm玻璃丝布两道，最外层为彩钢板，厚度见下表（表二）。
蒸汽管道保温结构的形式原则上参照本标准执行。根据项目位置与热源的距离及输送介质参数经热工计算后确定具体保温结构形式，具体以设计施工图纸为准。
表一架空保温管道保温及保护层厚度
	序  号
	工作钢管
	二氧化硅气凝胶绝热毡
	玻璃棉保温层
	铝箔反射层
	玻璃棉保温层
	铝箔反射层
	玻璃丝布
	纳米气囊反射层


	
	D0
	厚度δ1（mm）
	厚度δ2（mm）
	厚度δ3（mm）
	厚度δ4（mm）
	厚度δ5（mm）
	厚度δ6（mm）
	厚度δ7（mm）

	1
	D57×4.5
	0
	60
	0.6
	
	
	　
	　

	2
	D76×4.5
	0
	50
	0.6
	
	
	　
	　

	3
	D89×4.5
	0
	50
	0.6
	
	
	　
	　

	4
	D108×5
	0
	60
	0.6
	
	
	　
	　

	5
	D133×5
	0
	70
	0.6
	
	
	　
	　

	6
	D159×5
	0
	80
	0.6
	
	
	　
	　

	7
	D219×6
	0
	80
	0.6
	
	
	　
	　

	8
	D273×6
	0
	100
	0.6
	
	
	　
	　

	9
	D325×7
	0
	70
	0.6
	60
	0.6
	　
	　

	10
	D377×7
	0
	80
	0.6
	80
	0.6
	　
	　

	11
	D426×7
	0
	80
	0.6
	80
	0.6
	　
	　

	12
	D478×7
	0
	90
	0.6
	90
	0.6
	　
	　

	13
	D529×7
	0
	90
	0.6
	90
	0.6
	　
	　

	14
	D630×8
	0
	95
	0.6
	100
	0.6
	　
	　

	15
	 D720×10
	0
	100
	0.6
	100
	0.6
	　
	　

	16
	 D820×10
	0
	100
	0.6
	100
	0.6
	　
	　


注：1.架空管道和支吊架均应除锈，刷两遍高温防锈漆，支架再刷两道灰漆。架空管道安装完毕后要进行冲洗，直至排出清水为止。
2.保温层层间铝箔反射层采用长输管网专用耐高温反射层，保温层最外层反射层采用长输热网专用纳米气囊反射层。

3. 建议架空管网保温层厚度超过100mm分两层包裹，错缝搭逢，室外架空管网外护管（彩钢板）搭接处应设置在管道下方，如设置在侧面应采用上搭下形式，严禁将搭接处设置在上方。
4.工作管≥DN300，露天架空敷设时，工作管上部180°加设一层玻璃棉保温层，厚度为40mm。
5.架空蒸汽管道射线抽检比例不低于40%，二级合格。
6.支吊架制作参照图集《室外动力管道通用图册》。
表二彩钢板厚度(mm)

	工作管规格
	彩钢板厚度
	工作管规格
	彩钢板厚度

	D57×4.5
	0.5
	D325×7
	0.6

	D76×4.5
	0.5
	D377×7
	0.6

	D89×4.5
	0.5
	 D426×7
	0.7

	D108×5
	0.5
	 D478×7
	0.7

	D133×5
	0.6
	 D529×7
	0.7

	D159×5
	0.6
	 D630×8
	0.7

	D219×6
	0.6
	  D720×10
	0.7

	D273×6
	0.6
	 D820×10
	0.7


4.表上所列的彩钢板的厚度不少于此壁厚。
1.2.4管道支架处采用成品隔热管托，对于＞DN300的管道采用二氧化硅气凝胶绝热毡+隔热瓦块的保温结构，≤DN300的采用隔热瓦块作为保温层。具体规格如下：

1.2.4.1隔热瓦块采用特种隔热材料制作，性能参数如下：

    容重≤1300kg/m3;

    抗压强度≥6.0MPa（250℃×3h）;

    抗折强度≥1.5MPa；

    导热系数≤0.15W/m·K（t=350℃）。

1.2.4.2 上、下管夹内各放∅4抓钉（点焊）10个，采用δ=3~4mm钢板做模板，将浇筑料捣制在管夹内，采用振动棒捣制严实，不得有气孔。
1.2.4.3 管夹在安装时，管夹螺栓紧固与二氧化硅气凝胶绝热毡保温层压缩量一致，即由60mm压缩至20mm，以保证现场蒸汽直埋管道组装对口的焊接质量。
1.2.4.4 现场组装补口，为防止管托从支撑面滑落，严禁采用拖外套管补口。
1.2.4.5 管道支架结构和规格：
1） DN300以下直埋管道规格和支架结构尺寸如下：
[image: image1.jpg]B Autodesk #(F kit il il 1E

H Autodesk Z! E hi;/= i il

i

1 RATSRK AR AR B, HEEsKu T
KE<1300kg/m?
FEBE>6.0MPa (250TX3h) -
fifr & E>15MPa;
BHAK<015W/m ‘K (+=3500) .
2 b, TEXRAHOLIA (B 104, RS =3 LmmAlRHER HEAREHEL KN,
FRRABERL AEA5H.
3HAGRRS. DERINSHE, GAREAREAREE BERETA. Wk
L EFHTRN, EXEREASRERE4E % WREAGARERGEARN  WEERE.
SRFER D, AW EEHATEERE, FERREAEER D,
‘ 6 AR HAL: mm.

S .

> T A
3‘3"&«4‘"‘
SN | A2 g
“«‘.?\\ ,/’69‘

W/
o)

e S —— B & 5
(TN BB ERinEE R R
1007020202 % %0 %0 %0 %% % % %% 00 %0 %0 %0 %0 %0 %%
1002020 %0 %0%0.%% %% %% % %% 120202050 %0 % % %%
KNESESENENENENNOSNONENONONONN . bSO

THEEDOIMM) | RHSAELS ()

RIS TGRS
KRRERELRRLR 5L
,)’“"A L A—E—2 A“’A ’)‘A a S A‘*“t’:"/

N\ — —

L 5 [REERARR L=200 [ A [ 2] | | [Em#isk
4 | B# o ete | e jamse | | [ 00|
| 3 [MKb=10 A2} Q3% [ [ [ |
B[R I S I B | 2 | A MIGX60 884 | & | L | 3% | | IREREAME
EEREERARIDETEE B 5 A A
o |ye B [RE \
i (U H 3£ Y sapoiny ;M BRI #(E noR %

3} (i gt Ky H ¥E Ysapoiny H




2）DN300及以上直埋管道规格和支架结构尺寸如下：
注:此结构管道应注意安装方向，导向板正向向上，两支撑滑轮位于正下方，严格按照图纸上的位置安装。
[image: image2.jpg]A
WITIRAR
N 1B KRR R B S5 T:
1 RN = = KE<1300kg/m’
7 A : RE®RE>6 0MPa (250TX3h)
i 7 N FAFBE>15MPa;
: j;}}i A BRFK<0.15W/m K (+2350T) .
. .- .i 2 BRI SRRREETE (10mm) » HRABRER0mm, E4EASmm, HERE:
Sl 4 120kPa (BE25%) , BAM>99%. BASBREEH200+10kg/m, #HEH
: TN i <0.03LW/ (m ‘K) CEHEE300T) , BEEABENL50T,
\\ -‘z 3.t TEERAHOLIAT (BB 104, FAS =3 LmmURAHER. BEAAHEES KR,
“;f SRR SN EREABEHFE TEESA.
. N s L ERETRN, ERERRESAARRAREEGE -3 Fm20mmE4Z10mm,
A — L 4 WRESAAA B E B4R 0 .
* S AFEND, AW LEENERERE, FARRAIASEID.

6 M3TEBTHALT, (26) 24
7%&—&—@ MM e

)= EEREERATER

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» P P ThaE | CRGETRRANE  Raas T
60160 2 DO BEES81(mm) EES2(mm) | KELA(mM)
& | 1| D377x7 0 50 56.5 66.5
P -
2 | DL26xT ) 50 81 91
3 | DLT8xT 0 60 L5 55
e T L e Pttt L | D630x8 ) 70 58 68
/ e \ 8 “SfEA RN m RERIE
%)L 7 BRERRAE L-200 | 4 | 2 B AR
6 Wat 50 6=25 Al 2| 45
AL S | GB/TT00-2006 | AR 200x30x12 | A& | 2 | Q235B
L B 920 AT 2] a5
3 | GB/TT00-2006 | £#M 200x120x12 | 4 | 5 | 02358
BEiERE SRR BN ERER 2 | GB/TS782-2000| *ABHE M22x100 88% | 4 | & | 35 REER F)
1| GB/TT00-2006 | €% 6=12 A1 2| 02358
a | KE |
k4| BeRms Tt TR A F N = R





    3）架空管道的隔热支架规格和结构如下：
表三架空管道隔热支架规格表(mm)

	工作管规格
	二氧化硅气凝胶绝热毡（mm）
	隔热瓦块（mm）
	管夹壁厚
（mm）
	玻璃棉
（mm）
	管夹螺栓直径
（mm）
	螺栓个数
（个）

	D57×4.5
	0
	20
	4
	36
	10
	2

	D76×4.5
	0
	20
	4
	36
	12
	2

	D89×4.5
	0
	20
	4
	36
	12
	2

	D108×5
	0
	20
	4
	36
	12
	2

	D133×5
	0
	30
	6
	34
	12
	2

	D159×5
	0
	40
	6
	34
	16
	2

	D219×6
	0
	40
	6
	34
	16
	2

	D273×6
	0
	50
	8
	42
	18
	4

	D325×7
	0
	55
	8
	67
	18
	4

	D377×7
	0
	70
	8
	62
	18
	4

	D426×7
	0
	70
	10
	60
	20
	4

	D478×7
	0
	70
	10
	60
	20
	4

	D529×7
	0
	80
	10
	80
	20
	4

	D630×8
	0
	80
	12
	80
	22
	4

	D720×10
	0
	80
	12
	80
	22
	4

	D820×10
	0
	80
	12
	80
	22
	4


架空管道隔热支座图:
[image: image3.jpg]AR B R B AR & &

g% RfRkL3
c SHBEE 2
LB THEERS
8.8 ARBAX 2
FWALHHL L I =

RiidanE o

FAELUH:
1, B BAES RREATRN. SRR R
2. RASEIRAERE>MP 0 filfBE=2MP o
3. BEr=350CH. S6RRRR<0.125W/MK;
b ERRRE<20CH. RRBERTEETARE<SOT,

B BEEREN

S, BRHAMRIERAGRE FRTRRSHEERTETEALHE HERITATREGEE
AER1[E2 (83 |&4 H L | B | € WrEF&HIN
957 |10 [30 [20 [150 [400 |150 [3¢0 4500
#7¢ (10 [30 [20 [0 [400 [150 |36 5300
989 |10 [30 [20 [150 [400 |150 [3¢0 4500
@108 [10 [30 20 [0 [400 [150 360 5800
#1333 [0 (40 [20 [150 [400 |150 [3¢0 500
#152 [10 [50 [20 [10s [400 |150 [360 5300
@219 [0 [50 [20 400 [150
827310 |70 [20 400 [150
#3250 |80 [35 400 [150
#3771 [s0 [50 400 [150
#426[10  [80 [50 400 [150
8473]10  [80 [50 409 (150
@529 [0 [80 [75 400 [150

L
N~ 1
* &f mm)
Dw dw H s
N $159 | 159 | 260 | S
R 108 | 108 | 230 5
dwi
=1
[l 5 B
e RABRA:
B SEARAER. AR 0 #TAE.

|
|
#159

—

REREf

& HARAREEL.

A mm
A1) H L B C BAEESAIN
9159 [150 [400 |150 |30 4500
$108 108|400 150 [340 5800





支架要求原则上参照本标准执行，特殊项目以设计施工图纸为准.
1.2.5 外护管防腐

1.2.5.1防腐设计应符合《埋地钢制管道外壁有机防腐层技术规范》SY/T 0061的有关规定；

1.2.5.2防腐层的长期耐温不应小于70℃；

1.2.5.3对于直径≥200mm的外套钢管，采用三层PE防腐。
1.2.5.3．1当外套管公称口径DN＜500mm时，所有现场补口及管件：缠绕带宽度为250mm；外套管公称DN≥500mm时，缠绕带宽度为300mm；
1.2.5.3.2外套管径小于等于800mm的采用三层PE防腐，厚度≥2.5mm；外套管大于800mm, 厚度≥3mm。防腐成型后的搭边宽度≥50mm。除锈等级应符合GB8923.1-2011中Sa2.5的规定。
1.2.5.4直径＜200mm的外护钢管采用环氧煤沥青三布五油进行防腐。应符合《埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SY/T 0447--2014的有关规定。所有管件及补口处刷高温富锌底漆。

1.2.5.5防腐层应进行电火花检漏，并应符合《管道防腐层检漏实验方法》SY/T 0063的有关规定。检测电压应根据防腐层种类及防腐等级确定，以不打火花为合格；

1.2.5 蒸汽直埋管规格表：工作钢管的壁厚不得小于下表壁厚。

	序  号
	工作钢管
	二氧化硅气凝胶绝热毡
	玻璃棉保温层
	铝箔反射层
	玻璃棉保温层
	铝箔反射层
	玻璃丝布
	纳米气囊反射层
	空气层
	外套钢管
	外防腐层

	
	D0
	厚度δ1（mm）
	厚度δ2（mm）
	厚度δ3（mm）
	厚度δ4（mm）
	厚度δ5（mm）
	厚度δ6（mm）
	厚度δ7（mm）
	厚度δ8（mm）
	D1
	厚度δ5（mm）

	1
	D57×4.5
	0
	60
	0.6
	0
	0.6
	　
	　
	15
	D219×6
	2.5以上

	2
	D76×4.5
	0
	50
	0.6
	0
	0.6
	　
	　
	15.5
	D219×6
	2.5以上

	3
	D89×4.5
	0
	50
	0.6
	0
	0.6
	　
	　
	9
	D219×6
	2.5以上

	4
	D108×5
	0
	60
	0.6
	0
	0.6
	　
	　
	16.5
	D273×6
	2.5以上

	5
	D133×5
	0
	70
	0.6
	0
	0.6
	　
	　
	19
	D325×7
	2.5以上

	6
	D159×5
	0
	80
	0.6
	0
	0.6
	　
	　
	22
	D377×7
	2.5以上

	7
	D219×6
	0
	80
	0.6
	0
	0.6
	　
	　
	16.5
	D426×7
	2.5以上

	8
	D273×6
	0
	100
	0.6
	0
	0.6
	　
	　
	21
	D529×7
	2.5以上

	9
	D325×7
	0
	70
	0.6
	60
	0.6
	　
	　
	14.5
	D630×8
	2.5以上

	10
	D377×7
	16
	70
	0.6
	54
	0.6
	　
	　
	22.5
	D720×8
	2.5以上

	11
	D426×7
	20
	70
	0.6
	50
	0.6
	　
	　
	48
	D820×9
	3以上

	12
	D478×7
	20
	70
	0.6
	50
	0.6
	　
	　
	20
	D820×9
	3以上

	13
	D529×7
	20
	70
	0.6
	70
	0.6
	　
	　
	26.5
	D920×9
	3以上

	14
	D630×8
	30
	70
	0.6
	70
	0.6
	　
	　
	15
	D1020×10
	3以上

	15
	 D720×10
	30
	75
	0.6
	70
	0.6
	　
	　
	15
	D1120×10
	3以上

	16
	 D820×10
	40
	65
	0.6
	65
	0.6
	　
	　
	18
	D1220×12
	3以上


保温结构及支架做法原则上参照本标准执行，对于一些距离热源较远、温度较低的管网应根据具体情况以设计施工图纸为准。
若遇到外套钢管尺寸需要缩小时，建议增加二氧化硅气凝胶绝热毡，降低玻璃棉保温层厚度，具体根据设计施工图纸为准。
保温层层间铝箔反射层采用长输管网专用耐高温反射层，保温层最外层反射层采用长输热网专用纳米气囊反射层。
1.3高温热水直埋管

1.3.1采暖管道：DN<300mm时应为20无缝钢管，应符合《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2008标准。DN≥300mm时选用螺旋焊管，材质为Q235B钢，应符合《石油天然气工业管线输送系统用钢管》GB/T 9711-2011标准。

1.3.2 直埋高温热水管道保温
（1）预制直埋保温管应采用钢管作为芯管，聚氨酯泡沫材料保温（PUR）和高密度聚乙烯外套（HDPE），工作耐温120℃，偶然耐温140℃。管道整体应牢固在一起，形成一个坚固整体。在钢管和外套之间的轴向剪切强度，最低不小于0.12 N/mm2。高密度聚乙烯外套内壁应做电晕处理，工作钢管（芯管）外壁应作抛丸除锈处理，除锈等级Sa2.5。
（2）聚氨酯保温层主要技术指标：

密度≥60kg/m³；工作耐温≥120℃，偶然耐温为140℃；抗拉强度≥200Kpa；吸水率：（100℃，90min）≤10%；抗压强度≥0.3MPa；闭孔率：88%；粘接强度≥200Kpa；沿径向平均孔径：≤0.5mm；导热系数：（50℃）≤0.033W/m·K；剪切强度（含与内管和外管粘接）≥120Kpa。

（3）聚乙烯外护管主要技术指标：
 eq \o\ac(○,1)应使用高密度聚乙烯树脂制造，按照GB/T29047-2012标准规定进行分级，用于外护管的聚乙烯树脂应使用PE80或以上等级原料。
 eq \o\ac(○,2)外护管应为黑色，其内外表面目测不应有影响其性能的沟槽，不应有气泡、裂纹、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。
 eq \o\ac(○,3)外护管密度应大于940kg/m³。
 eq \o\ac(○,4)外护管任意位置的拉伸屈服强度不应小于20MPa，断裂伸长率不应小于600%，取样数量符合GB/T29047-2012标准规定。
 eq \o\ac(○,5)外护管任意管段的纵向回缩率不应大于1.5%，

 eq \o\ac(○,6)外护管耐环境应力开裂失效时间不应小于300h。
 eq \o\ac(○,7)外护管长期机械性能应符合拉应力4MPa时，试验温度80℃时，最短破坏时间不小于2000h。
 eq \o\ac(○,8)为了增加聚乙烯与聚氨酯的粘结强度达到三位一体的效果，聚乙烯外套管的内壁应采用电晕处理工艺进行处理，处理后的外套管其内壁表面张力必须达到50达因/cm以上的≥75%。

1.3.3高温热水直埋管规格表:

	管道规格
	保温厚度（mm）
	管道规格
	保温厚度（mm）

	D25×2/ D90×3
	29.5
	D325×7/D450×7
	55.5

	D32×2.5/D90×3
	26
	D377×7/D500×8
	53.5

	D42×3/D110×3
	31
	D426×8/D560×9
	58

	D48×3/D110×3
	28
	D478×8/D600×9
	52

	D57×3.5/D140×3
	38.5
	D529×8/D665×10
	58

	D76×4/D160×3
	39
	  D630×8/D770×11.5
	58.5

	D89×4/D170×3
	37.5
	D720×9/D860×12
	58

	D108×5/D190×3.5
	37.5
	 D820×10/D960×14
	56

	D133×6/D220×3.5
	40
	  D920×10/D1055×14
	53.5

	D159×6/D250×4
	41.5
	   D1020×12/D1155×14
	53.5

	D219×7/D315×5
	43
	  D1220×14/D1370×16
	59

	D273×7/D400×6.5
	57
	
	


1.4 阀门

1.4.1 直埋蒸汽管道使用的阀门宜选用焊接型金属三偏心硬质密封蝶阀，阀体材质为碳钢，密封面为Cr13系不锈钢，公称压力为1.6 MPa；架空蒸汽管道采用截止阀、闸阀或蝶阀，材质为碳钢，公称压力为1.6 MPa。
高温热水直埋管宜选用焊接型金属偏心硬质密封蝶阀和焊接球阀，DN250及以下口径采用球阀，DN250以上口径采用蝶阀，材质为碳钢。

1.4.2 阀门公称压力比管道设计压力高一个等级，蒸汽阀门耐温≥300℃，阀门须保温，外表面温度不超过50℃。直埋蒸汽管道上阀门防腐满足直埋防腐要求。

1.5 管件

1.5.1工作管管件应符合现行国家标准《钢制对焊管件》GB12459-2017的规定。

1.5.2 非抽真空管道均采用隔断型内固定节

1.5.3 蒸汽直埋管选用内固定节，热桥处应采取隔热措施，且其外护管表面温度不超过50℃。高温热水外固定墩尺寸及配筋由设计定。

1.5.4 管道、管件及管路附件之间的连接，除疏水器和特殊阀门外均应采用焊接，采用法兰连接时，法兰密封采用耐高温金属缠绕垫片。

1.5.5 蒸汽直埋管采用工作管弯头补偿时，宜采用4D补偿性弯头，弯头的曲率半径不应小于1.5D，设计院应出具计算说明书。位移段应加大外护管的尺寸，具体尺寸以设计为准。弯头应选用推制弯头，不得分段焊接。热水直埋管弯头曲率由设计定。

1.5.6 蒸汽管变径应使用平底偏心变径，三通宜使用成品推制三通。弯头、成品管帽，要求大小头厚度与直管段壁厚等径。高温热水管变径采用同心变径。

1.5.7 疏水阀应符合《蒸汽疏水阀技术条件》GB/T22654-2008标准。当工作管公称直径≤DN200时，采用DN50的疏水装置，当工作管公称直径＞DN200时，采用DN65的疏水装置，顶管疏水装置采用DN80。顶管段疏水应考虑停运后的疏水排放措施和设施，后期经技术论证确定具体办法后再行实施。
1.5.8 疏水集水罐罐体直径按工作管管径确定，当工作管公称直径小于DN100时，罐体直径与工作管相同，当工作管大于等于DN100，罐体直径不小于工作管直径的1/2，且不小于100mm。罐体底部应采用成品封头进行密封。
1.5.9 疏水阀采用法兰连接，采用热动力型疏水阀。阀门法兰片应选用不锈钢制造，并符合GB/T1220-2007规定。疏水阀工作压力≥1.6MPa，实际参照具体项目的设计参数确定，应比管道设计压力大一个压力等级。壳体材质为钢制。疏水阀应有自动排气功能。疏水阀应带不锈钢过滤网，滤网用板材冲制时其网孔孔径应不大于1mm。过滤网流通面积应不小于疏水阀流通面积的1.5倍。
1.5.10 疏水装置后端引管采用三布五油防腐。
1.6 补偿器及弯头要求
1.6.1 符合规范《城市供热管道用波纹管补偿器》CJ/T 402-2012和《金属波纹管膨胀节通用技术条件》GBT 12777-2008。

1.6.2 直埋蒸汽管应采用轴向外压式波纹补偿器，在特殊情况下须选用其他类型补偿器时必须得到热力设计院认可。
架空蒸汽管道可使用轴向外压式波纹补偿器、压力平衡式补偿器、无约束波纹补偿器、旋转补偿器、球型补偿器、大拉杆补偿器、铰链式补偿器，具体以设计图纸为准。
1.6.3补偿器选用压力等级须比蒸汽管道高一个压力等级，且不得低于1.6MPa，耐温≥350℃。使用疲劳寿命为2000次。补偿器内部应加装导流板以防止水击震动造成损坏，延长寿命。按补偿器制造厂家的指南进行安装，安装时注意保证补偿器的同轴度，补偿器所有承压焊缝均须检测并合格。

1.6.4补偿器须作预拉伸，预拉伸长度为计算补偿量的50％。

1.6.5波纹补偿器处应作保温，保温结构应达到与直管段相同效果。

1.6.6补偿性弯头采用R＝4D煨制弯头，壁厚不应小于直管段厚度。采用自然补偿的管段，蒸汽直埋管用平面滑动支架。

1.6.7建设单位根据上述要求选用质量可靠的补偿器，补偿器应与管道同寿命。

1.6.8高温热水管可采用轴向外压式波纹补偿器或内压式波纹补偿器。承压为1.6 MPa 或2.5MPa，耐温150℃，使用疲劳寿命为2000次。连接管材料等同于管道用材或高于管道用材。

1.6.9波纹管材料 316L钢，并应符合《不锈钢冷轧钢板》GB3280-2007、《不锈钢热轧钢板和钢带》GB4237-2007有关规定。波纹管与受压桶节的连接焊接接头表面应无裂纹、气孔、夹渣、焊接飞溅物、咬边和凹坑，余高应不大于波纹管壁厚，且不大于1.5mm。

1.6.10 端封补偿器参考以上条件。

蒸汽管补偿器波节规格表：

	管径
	波高（mm）
	波距（mm）
	波数（个）
	层数（mm）
	厚度（mm）
	组数(个)
	补偿量(mm)

	D89×4.5
	15
	16
	36
	2
	0.5
	4
	120

	D108×5
	17
	22
	30
	3
	0.5
	3
	120

	D133×5
	17
	22
	30
	3
	0.5
	3
	150

	D159×5
	30
	30
	30
	3
	0.8
	3
	210

	D219×6
	35
	35
	30
	3
	1
	3
	220

	D273×6
	40
	50
	24
	3
	1
	3
	220

	D325×7
	40
	50
	24
	3
	1
	3
	220

	D377×7
	38
	50
	24
	3
	1
	3
	220

	D426×7
	47
	55
	18
	3
	1.2
	3
	220

	D478×7
	47
	57
	18
	3
	1.2
	3
	220

	D529×7
	45
	57
	18
	3
	1.2
	3
	220

	D630×8
	60
	75
	15
	3
	1.5
	3
	260

	D720*10
	   58
	   75
	15
	3
	1.5
	3
	260


注1.遇特殊要求时应以设计院图纸为准；

2.本表是按疲劳寿命次数2000次，P＝1.6MPa制定的，若压力变化，则不适用本表。波高、波距和上表正偏差5mm，负偏差2mm，波数正偏差5个，负偏差2个均视为满足要求。高温热水管补偿器波节规格由厂家根据补偿量及使用疲劳寿命定。

1.6.11管件长度表（单位：mm）
	管径
	三通
	弯头
	固定墩
	补偿器
	疏水节
	备注

	
	主管×支管
	R=1.5D
	R=4D
	
	
	
	

	DN50
	800×600
	500×500
	1000×1000
	1200
	1500
	800
	　

	DN65
	800×600
	500×500
	1200×1200
	1200
	1600　
	800
	　

	DN80
	800×600
	500×500
	1200×1200
	1200
	2200
	800
	　

	DN100
	1000×600
	500×500
	1200×1200
	1200
	2200
	1000
	　

	DN125
	1000×600
	600×600
	1400×1400
	1200
	2200
	1000
	　

	DN150
	1000×600
	600×600
	1500×1500
	1400
	2500
	1000
	　

	DN200
	1500×800
	800×800
	1700×1700
	1400
	2500
	1000
	　

	DN250
	1500×800
	800×800
	2400×2400
	1400
	2500
	1000
	　

	DN300
	1500×800
	1000×1000
	2500×2500
	1600
	2500
	1000
	　

	DN350
	1500×800
	1000×1000
	2600×2600
	1600
	2800
	1500
	　

	DN400
	1800×800
	1000×1000
	2800×2800
	1600
	2800
	1500
	DN400及以上的弯头短管现场制作

	DN450
	1800×800
	1200×1200
	3000×3000
	1600
	2800
	1500
	

	DN500
	1800×800
	1200×1200
	3200×3200
	1800
	2800
	1500
	

	DN600
	1800×1000
	1400×1400
	3500×3500
	1800
	2800
	1500
	

	DN700
	2000×1000
	1500×1500
	3800×3800
	2000
	2800
	1500
	

	DN800
	2000×1000
	1600×1600
	4000×4000
	2000
	2800
	1500
	


注：1、R=4D弯头尺寸以补偿量100mm计，其它补偿量的尺寸以设计施工图为准。

    2、表内补偿器尺寸为波纹补偿器本体尺寸，后期加工时两端应接短管确定成品最终长度。加工时两端接管的材质应与工作钢管材质一致。
2  二次网工程主要材料及设备质量技术标准

2.1 二次网执行的国家标准

《城镇供热管网设计规范》CJJ34-2010
《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/T 81-2013
《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2008

《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T12771-2008
《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T 29047-2012
《城市供热管道用波纹管补偿器》CJ/T 402-2012
《金属波纹管膨胀节通用技术条件》GB/T12777-2008     

《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T3280-2015
《不锈钢热轧钢板和钢带》GB/T4237-2015
《石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀》GB/T12235-2007
《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》GB/T12238-2008

《通用阀门奥氏体钢铸件技术条件》GB/T12230-2005
《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014

2.2 管材

二次网直埋管参照《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T 29047-2012，二次网热水直埋管壁厚及保温厚度(热水温度≤100°C)

	管道规格
	保温厚度（mm）

	D25×2/ D90×3
	29.5

	D32×2.5/ D90×3
	26

	D42×3/ /D110×3
	31

	D48×3/ D110×3
	28

	D57×4.5/ D140×3
	38.5

	D76×4.5/ D160×3
	39

	D89×4.5/ D170×3
	37.5

	D108×5/ D190×3.5
	37.5

	D133×5/ D220×3.5
	40

	D159×5/ D250×4.0
	41.5

	D219×6/ D315×5
	43

	D273×6/ D400×6.5
	57

	D325×7/ D450×7
	55.5

	D377×7/ D500×8
	53.5

	D426×7/ D560×9
	58

	D478×7/ D610×9
	57

	D529×7/ D665×10
	58


热水直埋管DN<200mm时工作管应为20无缝钢管，应符合《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2008标准。DN≥200mm时选用螺旋焊管，材质为Q235B钢，应符合《石油天然气工业管线输送系统用钢管》GB/T 9711-2011标准。无设计图纸时，热水直埋管管道壁厚按上述表格提供的标准执行。有设计图纸时，按照设计图纸的标准执行。

管道保温采用硬质聚氨酯泡沫塑料，保护层采用高密度聚乙烯套管。聚氨酯保温层和聚乙烯套管技术指标应符合GB/T29047-2012标准。

现场补口采用套袖，外套采用热缩带密封，补口进行气密性实验，实验压力为0.02MPa，保压时间不应小于2min，具体参见国标CJJ28-2014要求。聚氨酯保温层和聚乙烯套管技术指标应符合GB/T29047-2012标准。

2.3 架空二次网保温

采用离心玻璃棉，外缠玻璃丝布，外保护层采用彩钢板，彩钢板厚度为0.5mm。

2.4 阀门

宜采用蝶阀或球阀，分别应满足GB/T12238-2008《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》、GB/T12237-2007《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》和《法兰连接铁制和铜制球阀》。
管径≤DN80采用软密封双向球阀，符合GB/T12237-2007 和GB/T 15185-2016
，管径＞DN80采用蝶阀（双向密封），符合GB/T12238-2008标准。

2.5二次网排气登高处须设置排气装置，直埋管道排气阀短丝接口处须做防腐处理。
3  热力站房工程主要材料及设备质量技术标准

3.1 热交换站执行的国家标准

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》             GB50736-2012

《城镇供热管网工程施工及验收规范》             CJJ28-2014

《建筑给水排水设计规范》                       GB50015--2003（2009年版）
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》     GB50242-2002

《通风与空调工程施工质量验收规范》             GB50243-2016
《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》   GB50236-2011
《工业金属管道工程施工及验收规范》             GB50235-2010
《建筑电气工程施工质量验收规范》               GB50303-2015
《实用供热空调设计手册》                       第二版

3.2定义

本标准采用下列定义：

3.2.1换热机组是由换热器、水泵、变频器、过滤器、阀门、控制柜、仪表及自动控制系统等组成的整体换热设备。 

3.2.2一次侧

指热量或冷量的提供侧。

3.2.3二次侧  

指热量或冷量的接收侧。

3.2.4汽—水换热机组  

一次侧介质为蒸汽、二次侧介质为水的换热机组。

3.2.5 水—水换热机组  

一次侧、二次侧介质均为水的换热机组。

3.3 一般规定

3.3.1设备和管路的布置应做到结构合理、布线规范、检修方便、便于操作和观测，管道接口流畅、阻力损失小。

3.3.2底座和支撑结构应有足够的强度和稳定性，板式换热器两侧应留出维修空间。

3.3.3 在板式换热器进出口宜设置带阀门的旁通管道，其管径宜与水泵出口管径相同。

3.3.4循环水泵电机功率大于 15 kW 的系统，宜在循环水泵的入口和出口设置一个带止回阀的旁通管，其管径宜与循环水泵的出口管径相同。

3.3.5水泵的进出口应设置金属软接头，水泵应有减振措施。

3.3.6一次侧介质为蒸汽时，其介质在管道内的流速应小于 40 m/s ；一次侧介质为热水时，其介质在管道内的流速应小于 2.5 m/s ；在站房减压阀后应设置安全阀，安全阀应符合 GB/T 12243的规定。安全阀应按设计要求确定开启压力和回座压力。二次侧介质在管道内的流速应小于 3 m/s。

3.3.7在水—水机组中，一次侧的电动调节阀宜设置在回水管上。
3.3.8在汽—水机组中，一次侧的蒸汽管上应安装电动调节阀，电动调节阀的前后应设置阀门，并应设置带阀门的旁通管道。

3.3.9二次侧的流量计宜安装在二次侧供水管上。

3.3.10在汽—水机组中，应设置能连续排水的疏水阀。

3.3.11采暖及空调系统补水点宜设置在循环水泵入口处。

3.4 换热器

3.4.1板式换热器应符合GB/T 16409的规定。板片材料选用奥氏体不锈钢316。板片压制应采用敷膜工艺，一次成型以减少板片压制应力减薄。板片与密封胶条的连接采用卡接式，板片、密封胶条应有夹紧自定位系统。

3.4.2 管壳式换热器应符合GB151-2014的规定。

3.4.3板壳式换热器
采用全焊接板壳式换热器，耐高温、高压，结构紧凑，提供有效的热量传递，高的换热面/ 体积比提供快速的热传递，可以对温度控制快速反应。所有焊接部件为不锈钢结构。
压力/温度限制：管道设计压力2.5MPa，饱和蒸汽供给压力满足1.6MPa≥P≥0.3MPa，二次侧最大压力 2.4MPa，二次侧最高温度 110℃。
3.4.4蒸汽参数小于等于0.4 MPa饱和蒸汽温度，宜选用板式换热器。
3.5 水  泵

3.5.1循环泵和冷凝水排水泵

采用知名品牌机械密封、轴承，零泄露。
材质：泵体、泵盖、叶轮——采暖、制冷用水泵采用铸钢/生活热水采用不锈钢
轴——不锈钢

防护等级不低于IP54。绝缘等级F级。水泵功率≥15kW时，电机采用4级电机；水泵功率＜15kW时，采用2级电机。电机应能与水泵的容量配套运行。使用IEC标准电机，效率等级为IE2,环境耐温40℃。

（1）电机额定电压为（220±10％）V 或（380±10％）V ，电源频率为 50Hz±2Hz 。

（2）电机应有密封的接线盒，接线端子应连接每个绕组的末端，并保护接地。

3.5.2补水泵

（1）采暖系统、空调系统机组应采用补水泵变频自动补水或高位膨胀水箱补水。

（2）补水泵应符合GB/T 5657或JB/T 53058的要求。

采用知名品牌集成机械密封，零泄露。补水泵泵体及叶轮采用不锈钢304材质，使用IEC标准电机，效率等级为IE2，环境耐温50℃；可耐介质温度120℃。

3.6变频器

选用知名产品，变频器应选用泵类专用型或矢量型变频器，采用VC或V2/F或DTC控制方式。变频器的主要保护及安全特性如下：
1）短路保护；

2）输出相之间保护；

3）输出相和地之间保护；

4）内部电源的输出保护；

5）具有过热和过流保护；

6）主电源欠电压及过压安全保护；

7）主电源缺相安全保护；

8）变频器故障时，有自诊断功能；

9）内置电感电抗器，具有循环软启功能及中文助手型控制盘；同类、同质产品；

10）内置EMC滤波器，防止与其他电气设备的互相干扰。

变频器应具有模拟量及数字量的输入输出（I/O）信号，所有模拟量信号应为国际标准信号，变频器应符合电磁兼容的规定。

操作面板应有下列功能。

a）变频器的启动、停止；

b）变频器参数的设定控制；

c) 显示设定点和参数；

d) 显示故障并报警。

3.7 管道、阀门及管路附件

3.7.1管道
蒸汽管工作钢管管径＜DN200为20＃无缝钢管，应符合《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2008标准；管径≥DN200为螺旋焊管,材质为Q235B钢，应符合《石油天然气工业输送钢管交货技术条件》GB/T9711-2011标准。
管径＜DN200的冷、热水管均采用无缝钢管，焊接连接；管径≥200的冷、热水管采用螺旋焊接钢管，焊接连接。

管道的焊接应符合 GB 50236 的规定，焊接材料应符合 GB/T 5117 的规定。

管道与设备、阀门的连接应采用法兰连接，法兰片宜采用碳钢材质，其他部分的连接均应采用焊接连接，DN≤50 mm 的二次侧管道也可采用螺纹连接。

3.7.2 阀门

（1）水—水机组与外界管道接口处使用的关断阀宜选用蝶阀或球阀，球阀应符合GB/T 12237的规定。汽—水机组一次侧与外界管道接口处使用的关断阀宜选用截止阀，截止阀应符合GB/T 12233的规定。

（2）水泵的进出口宜选用蝶阀，蝶阀应符合GB/T 12238的规定。

（3）水泵出口应设置止回阀，止回阀应符合国家现行标准。在机组的最低点应设置泄水阀，泄水阀宜选用球阀，泄水阀的管径不得小于DN15 。

（4）温控阀选用知名品牌

（5）疏水器选用知名品牌。

3.7.3管路附件

（1）钢管、钢板、槽钢和法兰、垫片、三通、弯头、异径接头等管路附件选用的材料应符合下表的规定。

换热机组管路附件的材料要求

	材料名称
	材  质
	标  准

	钢  板
	Q235-A
	GB/T 700

	钢  管
	10或20优质碳素钢
	GB/T 8163

	法  兰
	Q235-A
	GB/T 9112

	法兰垫片
	金属缠绕垫片
	JB/T 87

	弯头、三通、异径接头
	10或20优质碳素钢
	GB 12459

	槽  钢
	Q235-A
	GB/T 707

	角  钢
	Q235-A
	GB/T 9787


若采用其它材料加工制造时，其材料的机械性能和防腐蚀性能不应低于本标准对材料的要求。

（2）采暖和空调管道的法兰垫片应使用金属缠绕垫片，生活热水管道宜使用聚四氟乙烯垫片。

（3）在一次侧的供水或供汽管道上和二次侧的回水管道上均应设置过滤器，并应符合下列规定。

a）过滤器应能除去大于或等于 2.0 mm 的微粒，滤网应使用不锈钢。

b）过滤器应按介质流向安装，其排污口应朝向便于检修的位置。

立式直通除污器工作压力为0.6～1.6MPa；主体材质为铸钢，滤料类型为不锈钢，滤网孔径3mm，带可拆卸法兰盖。
3.8 减压阀

减压阀选用知名品牌，宜采用自力式弹簧薄膜式减压阀，法兰连接。阀门材料为铸钢或球墨铸铁，阀芯为不锈钢。
根据项目用汽和管网参数实际情况，可选用气动式减压阀组。
3.9 分汽缸、分（集）水器

分汽缸耐压等级不低于1.6MPa，分（集）水器耐压等级按设计要求选择，厂家应有压力容器生产资质证书。分汽缸两端不得使用端封形式，分汽缸排污口及疏水口宜分开设置，且口径不低于DN50。
3.10溴化锂吸收式机组

蒸汽式溴化锂吸收式机组在名义工况下的性能参数，应符合或高于现行国家标准《蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组》（GB/T18431-2014）的规定,宜选用双效溴化锂吸收式制冷机组，制冷性能系数COP应达到1.3以上。屏蔽泵为知名品牌，溴化锂溶液寿命不小于20年，采用钼酸锂缓蚀剂。

3.11凝结水箱

水箱宜采用成品给水箱，箱体采用不锈钢304板经专用模具冲压成标准板，厚度不小于2mm，具体应参考图集12S101。水箱组装完成后，装满水24小时无渗漏，且标准版凸变形量不得大于10mm。
3.12冷却塔

冷却塔性能参数参考GB/T 7190.1-2008国家标准，以下未详尽之处参照该标准执行。
冷却塔宜选用内接管形式，钢支架构件为热镀锌钢材，玻璃钢和填料的氧指数不低于33。减速器、电机、皮带和轴承为知名品牌。
1）外观 
塔体外表面应有均匀的胶衣层，表面应光滑、无裂纹、色泽均匀。塔体表面气泡和缺损允许修补，修补后的塔体外表面上直径3~5mm的气泡在1㎡内不允许超过3个，不允许有直径5mm以上的气泡。下塔体内表面应为富树脂层。

2）树脂含量：

玻璃钢塔体树脂含量：富树脂层应在70%以上，短切毡和喷射成型层应在65%以上；结构层为45%~55%。
3）固化度：

聚酯玻璃钢固化度不小于80%，环氧玻璃钢固化度不小于90%

4）弯曲强度：≥147MPa

5）巴氏硬度：≥35
6）飘水率：≤0.015
7）噪声：应采用超低噪声型冷却塔，噪声限值参考下表
	名义冷却水流量

（m³/h）
	噪声指标/dB（A）

	
	超低噪声型

	100
	58.0

	150
	58.0

	200
	60.0

	300
	61.0

	400
	62.0

	500
	62.0

	700
	64.0

	800
	65.0

	  注：1、介于两流量间时，噪声指标按线性插值法确定。
      2、对噪声指标有特殊要求时，由供需双方商定。

	


施工时，应根据现场实际情况采取降噪措施，使冷却塔运行时达到国家限定的声环境计量标准要求，具体指标和测量方法参见GB3096国标。
3.13 防腐与保温 

（1）换热机组管道及底座的预处理应达到SY/T 0407中St3的要求。外表面应涂敷底漆和面漆各二道。

（2）保温应符合下列要求：

a）汽－水机组和用于制冷的水－水机组，换热器和管道均应进行保温。

b）汽－水机组保温后的外表面温度不得大于 50 ℃ ，用于制冷的水－水机组保温后其外表面不结露。

c）板式换热器的保温外护层应为可拆卸式的结构。

3.14 控制和测量设备

3.14.1换热机组的控制柜应设在单独的控制室内，控制部分应由具有测控功能的控制器、电控柜、传感器、执行机构及通讯系统组成。控制器应通过与其相连的传感器和执行机构完成对换热器和其它现场设备的数据采集和控制功能。传感器和执行机构应包括温度传感器或温度变送器、室外温度传感器或变送器、压力变送器、差压变送器、流量计、液位变送器或液位开关、电动调节阀、变频器和电磁阀等。控制系统应满足下列环境要求：

a）运行温度：0 ℃～40 ℃ 。

b）储存温度：-20 ℃～70 ℃ 。

c）相对湿度（运行或储存）：（5～95）％ （无结露）。

机组控制换热机组按照全自动无人值守型配置，控制器可设定成自动也可转成手动控制。下述要求是必须满足的最低要求，但并不仅局限于此。

气候补偿和恒温供水功能： 即根据气候的变化自动调节供热量。应用可编程控制器，根据室外温度的变化和当地供热负荷曲线，决定二次侧的供水温度，二次侧供水温度的实测值和设定值相比较后，并进行PID调节，控制器输出信号至电动调节阀，调节电动调节阀的开度，从而改变一次侧的流量，实现二次侧供水温度的质调节和一次侧流量的量调节。

3.14.2监控参数应满足下列要求。

a) 室外温度；

b) 一、二次侧的供、回水温度或蒸汽温度、凝结水温度；

c）一、二次侧的供、回水压力或蒸汽压力；

d）循环水泵和补水泵的启停及运行状态等。

3.14.3执行机构应包括电动调节阀、循环水泵变频器、补水泵变频器和电磁阀等。

3.14.4温度控制应满足下列要求。

a）用于采暖的机组二次侧的供水温度、回水温度或供回水平均温度应能根据室外温度调整；并能手动设定二次侧的供水温度、回水温度或供回水平均温度；

b) 用于采暖的机组应能限制一次侧凝结水或一次侧回水温度；

c）用于空调和生活热水的机组应根据二次侧供水温度调节一次侧流量；

d）根据时间来自动调整二次侧的供水温度、回水温度或供回水平均温度；

e）温度控制精度为±2℃ ；

3.14.5压力控制应满足下列要求。

a）用于采暖的机组二次侧的供水压力或供回水压差应能根据室外温度调整；并能手动设定二次侧的供水压力或供回水压差；

b）机组应根据供、回水压差调节二次侧流量；

c）取压点位置在机组的二次侧进出口管上或在系统最不利用户的供、回水管上；

d）应按设定的补水压力来调节补水泵的运行频率；

e）二次侧应设有电磁阀，当系统超过设定压力时电磁阀应开启泄水。

f）压力或压差控制精度应为±10 kPa 

3.14.6控制柜应符合下列要求。

a）控制柜应符合 GB 7251.1 和 GB/T 4942.2 的规定。控制柜应统一设在站房的控制室内。

b）柜体防护等级不应低于 IP40 。

c）绝缘电压不小于 1000 V 。

d）防尘应采用正压风扇和过滤层。

e）进出线宜采用下进下出，测量仪表（电压、电流表）的精度等级不应低于1.5级。应配置启/停、自动/手动、信号指示等装置。

控制器可在主动和被动方式下与监控中心进行数据通信，通讯方式符合 CJJ 34 的规定，通讯应采用国际通用协议。控制器技术要求：

1)采用供暖专用控制器产品，采用模块化设计，方便未来系统的扩充；并可以增加扩展模块；

2)独立可选的多种通讯方式，使用开放的OPC通讯协议；具有无人职守巡检功能；

3）能够与多家HMI产品兼容，具有大容量数据存储，储存数据至少一个采暖季；

4）具有报警功能，具备报警均可通过控制器上传至监控中心功能。

3.14.7电缆

（1）电缆敷设应采用桥架或穿管。

（2）电缆应符合 GB 12706.1～GB 12706.3 的规定，信号线应采用屏蔽线。

（3）强电线和弱电线应分开布置，安装在不同的线槽内。

3.15 换热机组整机技术要求

3.15.1外观要求

（1）机组表面的漆膜应均匀、平整，无气泡、龟裂和剥落等缺陷，控制柜内应干燥、清洁、无杂物。

（2）底座外形尺寸误差应小于 5 ‰ ，设备定位中心距误差应小于 2 ‰ ，设备安装螺栓孔与中心线误差应小于 2 mm ，管道的水平偏差和垂直偏差应小于 10 mm 。

（3）法兰密封面与接管中心线平面垂直度偏差不应大于法兰外径的 1 % ，且不大于3 mm 。

（4）汽、水流向、接管标记及机组标志牌完整、正确。

3.15.2机组在设计压力下，系统不得损坏或渗漏。

3.15.3机组的管路及设备的压力降：二次侧不应大于 120 kPa 。

3.15.4水泵运转时应无杂音和其他异常现象。

3.15.5控制系统整机测试。

（1）控制系统应能对温度、压力、流量、热量等模拟量进行实时检测，对水泵启停运行等状态量进行监测，并能完成相应物理量的上下限比较、数据过滤等。

（2）控制系统应能按设定的时间间隔采集和存储被测参数，储存的历史数据在掉电后不应丢失。

（3）控制系统通电后应自动对关键部位进行自检，在运行过程中出现异常后，应能自行恢复到异常前的状态。

（4）控制系统应有日历、时钟和密码保护功能。

（5）控制系统在现场应能通过操作键盘进行功能选取、对参数现场设定、报警设置等。

（6）控制系统应能对热力站和其他现场过程设备进行自动控制和调节，满足对热力站的优化控制功能。

3.16 无人值守站房要求

3.16.1功能要求：换热站主要完成空调站房制冷机组和采暖机组供回水温度、压力、流量、液位等相关参数的实时采集、各种运行设备的状态实时反映和控制；在现场实现就地集中控制，并通过通讯设备将换热站运行状态的数据传送至集团控制中心上位机系统，上位机操作系统可以对站房设备进行远程操作控制，做到无人值守，并对数据进行存储、历史趋势分析、报警等。

目标：在满足系统安全稳定运行和可靠控制的前提下，达到“正常运行、节能运行、远程控制、无人值守”的目的，降低管理人员劳动强度，提高设备管理水平，实现能源管控现代化。

3.16.2整体控制方案

3.16.2.1控制方框图

[image: image25.jpg]O

SHRiNED

HEFEI THERMAL POWER



[image: image26.jpg]EFT RAR

2700 (90, /m//ﬁ%%\ ’

<¢710(910) | [0l k\/,/g/\""é’?\\ L s

N
L J Yl
X w2 Wi |
A mm\ L i





3.16.2.2控制检测参数

溴化锂机组冷冻水主管供、回水温度、冷冻水流量监测；

溴化锂机组运行状态、故障报警、手自动状态监测、机组启/停控制以及通过溴化锂机组厂家提供的通讯协议编程达到对机组内部参数的检测；

溴化锂机组冷冻、冷却水电动蝶阀控制及开/关状况反馈；

冷冻水泵运行状态、故障报警、手自动状态监测及水泵启/停控制；

冷冻水泵变频调节及频率反馈；

冷却水总管供、回水压力、温度检测、冷却水流量监测；

冷却水泵运行状态、故障报警、手自动状态监测及水泵启/停控制；

冷却塔进水电动蝶阀开关控制及状态反馈；

冷却塔风机运行状态、故障报警、手自动状态监测及启/停控制；

采暖机组供、回水温度、压力检测；

采暖机组循环水水泵运行状态、故障报警、手自动状态监测及启/停控制；

循环泵变频调节及频率反馈；

采暖机组二次侧供水温度监测及一次侧电动调节阀开度控制；

补水箱、冷凝水箱液位检测；

补水泵运行状态、故障报警、手自动状态监测及启/停控制；

补水泵变频调节及频率反馈；

冷凝水泵运行状态、故障报警、手自动状态监测及水泵启/停控制；

站房温度、湿度检测；

站房通风系统风机的定时启/停，

3.16.3自控原则

 1）为减小低负荷和过度季节时的用户运行费用及适应用户变化使用的需求，冷冻水系统采用二次泵系统。

2）二次冷冻泵采用压差变频控制：当用户负荷发生变化时，供回水干管压差亦发生变化，系统根据调整二次冷冻泵的运行频率及台数，保证供回水压差。水泵与溴化锂机组一一对应，当一台泵到达工频后，压差仍然达不到设定值时，再启动另一台水泵。

3）冷却水泵采用进水温度和供回水温差定值变频控制：当用户负荷发生变化时，冷却水进水温度也发生变化，通过进水温度调整冷却水泵变频频率，保证进水温度恒定，同时保证溴冷机组所需的最小流量，并设定冷却水最小运行频率。

4）冷却塔风机运行由冷却塔出水温度进行控制：当冷却塔出水温度高于设定值时，系统自动开启1#冷却塔风机，延时120S仍然高于设定值，系统再开启2#冷却塔风机，延时120S仍然高于设定值，系统再开启3#冷却塔风机，以保证冷却塔出水温度恒定于设定温度；当冷却塔出水温度低于设定值时，系统按照与开启方式相反，依次关闭冷却塔风机。为了平衡各台冷却塔风机的运行时间，延长设备的使用寿命，根据各台风机累计运行时间定期改变风机的运行顺序。

5）循环泵采用压差变频控制，当用户负荷发生变化时，供回水干管压差亦发生变化，根据供回水干管设置的压力传感器调整循环泵的运行频率，得到与负荷相当的流量与扬程。

6）站房补水系统采用补水泵定压补水，另外夏季制冷补水采用自来水直补方式，冷凝水全部排放至室外。冬季供暖补水采用冷凝水补水方式，当液位超过设定液位时，通过冷凝水泵直接排放至室外。

7）站房通风机定时起停，独立控制，可以自由设定风机起停时间，保证站房内的环境干燥。

3.16.4站房电气设备自动、联锁控制及保护装置

1）中央空调系统水泵均采用变频调速技术,改变水泵转速而实现水流量调节的水系统。

2）制冷机组的连锁控制

自控系统必须保证每个设备运行的可靠，首先从原理流程上保证设备运行时的连锁关系，只有水泵运行正常，检测到水流信号正常，才能开启主机。制冷机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔启、停顺序，联锁控制：

开启顺序：

冷却塔——冷却塔电动蝶阀——60S后开冷却水泵——120S后开冷冻水电动蝶阀——60S后开冷冻水泵——180S后开制冷机组。
关闭顺序：

关制冷机——180S后关冷冻水泵——120S后关冷冻水电动蝶阀——120S后关冷却水电动蝶阀——60S后关冷水泵——120S后关冷水水塔和冷却水塔电动蝶阀。
3）冷冻水供水低温保护

当空调主机冷冻水供水温度低于设定的下限值时，冷冻水泵应立即进入低温保护运行模式，快速提高冷冻水供水温度，直至温度值不低于设定的下限值为止，以保障空调主机蒸发器不致因温度过低而结冰冻管。

4）冷冻水低流量保护：

当空调主机冷冻水供水流量低于设定的下限值时，冷冻水泵应立即进入低流量保护运行模式，快速增大冷冻水流量，直至流量值不低于设定的下限值为止，以保障空调主机蒸发器的安全。

5）冷冻水供回水低压差保护：

当冷冻水供回水压差小于设定的下限值时，系统应自动采取增大冷冻水供回水压差的措施，直至压差值不低于设定的下限值为止，以保障用户空调末端的空调效果。

6）冷冻水供回水高压差保护：

当冷冻水供回水压差大于设定的上限值时，系统应自动采用减小冷冻水供回水压差的措施，直至压差值不高于设定的上限值为止，以保障管路系统的安全。

7）冷却水出水高温保护：

当空调主机冷却水的出水温度高于其设定的上限值时，系统应自动采取措施，降低冷却水的出水温度，直到冷却水出水温度不高于设定的上限值为止，以保障主机安全运行。

8）电气线路及控制柜电气保护

该保护主要针对电源缺相、过电压、过电流、欠电压、输出短路、接地故障时，系统设备能提供电气自动保护。

9）采暖机组高温高压保护

当采暖机组超温超压时，系统发出报警，并通过对温控阀和电子泄压阀的控制而达到保护动作。

3.16.5现场控制中心

1）值班室控制中心配备一台操作员站，必须为品牌电脑，如：IBM、DELL。

2）操作系统：主界面动态显示各系统主要工艺参数。应用软件功能包含图形化操作、报警管理、历史数据记录与管理和报表生成等。

3）操作系统实现远程一键启停功能，要求：启动后，各自电气设备按照系统联锁要求顺序启动，停止后，各自电气设备按照系统联锁要求顺序停止。

4）引入温度补偿系统，根据当天实时气象温度预报，制定出相对应的温度控制曲线。

5）操作系统应根据空调负荷的实际情况和各台主机的效率特性，分析系统能效比COP值，选择最佳主机运行台数组合，确保在满足当前负荷下，系统运行效率最高，能耗最低。

6）PLC控制柜采用PLC或者控制器，功能不得低于西门子S7-300系列PLC功能。为提高系统安全性， I/O点数预留20%以上。PLC模块为插拔式。

3.16.6远程控制，具备与集团无人值守系统对接的条件

实现对采暖与制冷机组进行远程控制，具备与集团无人值守系统对接的条件，监控中心可以直接发送命令对下位机相关设备进行控制，以及相关数据的监测。

制冷机组通过干接点方式控制机组的开关，根据机组厂家提供的Model-bus协议，有中标厂家进行编程，做到对溴化锂机组内部参数、机组的运行状态、远程就地模式以及故障报警的实时监测。

 内部参数包括：冷冻水进出口温度、冷却水进出口温度、冷剂蒸发温度、冷剂冷凝温度、高发出口温度、高发露点温度、高发入口温度、凝水温度、吸收器出口温度、高发压力、容量阀开度，真空度值及报警等。
3.16.6无人值守换热站除应满足本标准外，尚应满足《合肥热电集团统管换热站无人值守建设方案》。

3.17 站房标准化要求说明：

3.17.1站房应设控制室、值班室和水池，站房地坪为环氧树脂防静电地坪，控制室内地坪应采用静电地板、橡胶绝缘垫，墙面刷乳胶漆，机房所有墙体采用隔音墙，隔声窗，隔音门。
站房内强弱电线缆、计量表计线缆等应采用电缆桥架、穿线管、嵌墙线夹等形式，布置美观，不得随意走线。
站房内应设置危险源风险及防范措施告知牌、换热站房运行管理制度牌、统管站房应急处置预案牌及站房系统流程图，具体的制作样式由管网运行公司统一要求。
控制室门口加装挡鼠板。
3.17.2站房内有独立电源和单独报装的电表。应配置日常照明和事故照明，应急照明装置和疏散指示标志。日常照明照度不小于100lx，测量仪表集中处设局部照明。日常照明高度不高于3米。

3.17.3站房内有单独报装的水表，满足系统补水和过度季满水保压要求。

3.17.4站房内有单独的通风系统和接地系统。位于地下室的换热站房内，应安装移动信号放大装置设施，实现移动信号全覆盖”，确保集团公司热网安全运行调度及表计运行监控GPRS信号数据的正常、安全传输。
3.17.5站房设备间的门应向外开，当热水热力站房长度大于12米时应设两个出口，热力网设计水温小于100度时可只设一个出口。蒸汽热力站不论站房尺寸如何，都应设两个出口。安装孔或门的大小应保证站内需检修更换的最大设备出入。多层站房应考虑设备垂直搬运的安装孔。站房内灭火器的配置，应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的规定。

3.17.6采暖站房高度不低于4米，制冷站房高度不低于4.5米。站房据住宅水平距离不少于20米，站房不得与住宅建筑共用外墙，冷却塔距住宅不少于40米。
站房面积标准
	序号
	建筑面积（万平米）
	使用功能
	站房面积（平米）

	1
	5
	住宅单采暖
	200

	2
	2
	住宅中央空调
	500

	3
	10
	住宅单采暖
	300

	4
	10
	住宅中央空调
	700

	5
	20
	住宅单采暖
	500

	6
	20
	住宅中央空调
	1000


3.17.7供热设施名称标志的基本形状应为正方形，文字辅助应在其正下方，基本尺寸应符合《城镇供热系统标志标准 CJJ/T 220-2014》规定；供热设施名称标志应为绿底、白色图形符号，文字辅助标志应为绿底、白色黑色字。供热设施名称标志的名称、图形符号可按《城镇供热系统标志标准 CJJ/T 220-2014》规定执行。
3.17.7.1制冷站房和换热站房应设置主要设备及阀门的标示名牌，主要设备包括溴化锂机组、换热器、水泵、水箱、分集水器等，主要设备的标志铭牌应包括设备的主要参数、生产日期等。
3.17.8换热站内管道标志应采用整体涂色或刷色环，并配以说明性文字和箭头。管道标志应标明管道的介质种类、流向或介质状态等。色环宽度宜为150mm,色环两侧宜图宽度为120mm,的白色色环，色环设置的位置、数量及间隔距离根据实际情况确定。管道介质流向示意图如下：
1）蒸汽和高温热水介质流向用大红色箭头进行标识；

[image: image4.png](

=l |





2）主供水管道介质流向用深绿色箭头进行标识；

[image: image5.png](

gz |





3）主回水管道介质流向用蓝色箭头进行标识；
[image: image6.png]



4）冷凝水管道介质流向用中黄色箭头进行标识；

[image: image7.png](

gz |





5）自来水管道介质流向用鲜绿色箭头进行标识。

[image: image8.png]



3.17.9 换热站房内应设三牌一图，分别为运行管理制度牌、应急预案牌、危险源标示牌、运行系统图，参照以下样式制作，具体尺寸由管理单位根据站房面积确定。
[image: image9.jpg]Eﬂ%ﬂﬂ@%lﬁmﬂﬁ

HEFEI THERMOELECTRIC GROUP CORPLTD

BRI EIETEERE

AT RERBEARABFEERET, RERMGSOELIRE, 280
TGS MRENNT, NTAL>RERREMOINES, FERRELTRIF
HIBITRES, RHIEAHE

= (B E

(1) SHLASNE KR —RIEBFERE, MRS, BR. BR.
Ftr. WE, FNEASREETIER, RARBRMNLEH LR,

(2) FREEDBH. KR, HiE. ANEEELEBROAR.

(3) EBEWKBENKERTRE

(4) BNSHWENERFH ., RaSREREER, SMNETSRETER.

(5) it AR EBIINZHMIFIIE BB RAMER . WHRABE,
EHARENLEE, MZBREBIRS .

(6) BRARDASHAA—RBANIE, FERSRESHE™

224, BRRSEITEEANZ BB
BT I E
HRERES . BiRE. BERNREKEE, EOTR
SEENRTAN K, HEKIRE: RIEIAT 5

(2) BHERSTHREAINQEER, TEMMREKN, KNEE
BIE: BEKEN. SEKERE. FSEN. KEKME, BR. BENZRA
BERTESER.

= RERFHPEENE

(1) BN ERRRKRHTIR (RBEBANETIR, —8
1SEBHTR—R) . FHFER.

(2) MEAR. @IIHTLBRSE, RIFQE =

(3) TSR HKBTER (—NBEE—K) -

(4) MER. RLASTEMHTHR (HBEHTNREERE) .

oW, EEER

(1) FPEKIBTKBEHKRAK

(2) PRRIVEFRBHNKR, BIHEARHRERERIFE.

(3) PHEKENSEEHERR

(4) BARRFRRH, KFEANGEHKE, RUEFBES.

(5) FNBFEFBARGTHES, CHIHLALEESEER.

(6) ETAIELSAASILRERR, TS TSGR EXIRUEER.

(7) REKER ARG ERKREILELT .

(8) —EiBiR, ZHXAZS.

o

F

Eﬂ%ﬂﬂﬂ%lﬁmﬂﬁ

HEFEI THERMOELECTRIC GROUP CORPLTD

FEMBHILBERME

ATHRALHD: MIEGTADEEOHARGESERELEFET, Eth‘
ARIRBRESY, EUMEEIR), FRARGNSE RSN REREES,
AEFZLEE, HHRALBHE.

T@mmmﬁsi

2%

b=
i
55090 > A0

faﬁawﬁﬁ

|
oy 9&¢>

B i FH &3

7 E];j;i{i ERERE BRI R
24/ BRI B BB T (F
ShBR AR B ASI R IBE QLN
kR R AR B AR R & R E AN B HEE T
BN EH TR, CRIWIEHES
AABHAREGHRETFNEGLE
Eg{'ﬁg?)&ﬂi%l{f
—) BAME. RERRUEAEHA, NAFRH-RE-BRORUGET, 7
SRERLAR B0 ;

1. BEE (NENEME ) HEMRNEREES LEST X, FREQDAKE
&, BRBEGLRNBIERE;

2. BRERES, ARKUNZHAXAREESMNG, FRUSMETE;

3. BXARIAIAE RF TG ER B IARIPTIE;

4. MRARERER, SMENCRNA . FHXEELNG;

5. MRERA B EEREEMIANRETIE,

(Z) KM, HEMELERBAETANLBHARAELERIN, LB
LRSI, ERZE, AALATDRRLEMBLE.

(=) BHaMBER, RESHCZBIIEH, BXRECEHR, HETFEE
Amm, BERLFEAFRT, BHEESHRE, NARETHNSER.

m, Z2EE

1. MEFRLRENANBETIE;

2. PR REMIANLLRIPTIE;

3. HFARMEZLMPTIIE.

I

e

< dibRs;
S

H|||G)mbwr\>_4\
i3

[




[image: image10.png]()

58 (LERETE E2BTERIME

FERNE T (1) @G ML
SEERRLIN KR (2) @EERR NG
M, mE (3) BRI &L
(4) @E LML
KBRR (5) ARZEHEZII o
na (6) @ AL
(7) @EEALEF
(8) EHISERATEREEERBTR
(9) HBRR RSN
(10) Z2HAEZ, LERS

(1) @E e N

(2) @R e 2w
(3) i@ E G WAL

(4) ZegERl, CBRS

FNEE
EEeE

(4) Amxﬁ%hﬁ

(1) epERS (1) | BERRHER
3 (2) EEFERPDE REHA (2) EABEREGRPSE 28
(3) eEFERPEE (3) BRBBRZRRERSH
(1) ms, S ETREBS B
4| mmean (2) @ R, B s BREA (2) Fon T AR 15
(3) REERESHE
i (1) EERLTERERETRE [P ) BAFGEHEERRBTOE TS
5 | wsmRER (2) Rl BRFBRIRIEGA (2) HEFRERERERDSER 2%
() BLARRERRABES, FETEAR
(1) me (1) HEBtA
6 e (2) X% (2) XxFH 2%

BEERT RREEEAEA RLIFR
V4
1. REMANFEARBBFEE” X, EHT @ @ u A A A é
|

#1. #2, #3 fégégﬁg FEA EEZ2| [Some| [Hoxw| [EEmE
Pl S EREE,

PLEQRHLRERNZHEA R
2. FEFCUTFARFBRIFE=0E

[womt| [womm] (Soms| (Moma| [sonasd| [Soateek] [Hows





3.17.9换热站房应设置安全标志，包括禁止标志和警示标志。

3.17.9.1禁止标志的形状应为带斜杠的圆边框，文字辅助标志应在其正下方，禁止标志的颜色为白底、红圈、红斜杠、黑色圆形符号，文字辅助标志的颜色应为红底、白色黑体字， 禁止标志的名称、图形符号应符合《城镇供热系统标志标准 CJJ/T 220-2014》规定；

3.17.9.2警告标志的基本形状应为顶角朝上的等边三角形，文字辅助标志应在其正下方，警告标志的颜色应为黄底、黑边、黑图形符号，文字辅助标志应为白底、黑色字体。警示标志的名称、图形符号应符合《城镇供热系统标志标准 CJJ/T 220-2014》规定；

3.17.10 箭头、说明性文字宜涂刷在白底上，字体为黑体。箭头图案及尺寸如下：
[image: image11.jpg]B4 (a=5b=F#4

q

/2

b/2

.

b/

i

i

B





3.18 管线标示要求
3.18.1供热管线标志应该能提示埋地管线的走向及相对位置，可分为地面标志、地上标志和地下标志， 供热管线地面标志的基本形状、图形符号和标注文字应符合以下规定：
3.18.2地面标志可包含粘贴标志、地砖标志和井盖标志，常用地面标志应符合《城镇供热系统标志标准 CJJ/T 220-2014》规定；

3.18.3粘贴标志和地砖标志上应标注“供热”字样，并可根据需要标注其它说明文字，字体应采用黑体；

3.18.4标注形状可选用长方形、正方形或圆形，外形尺寸可根据地面实际情况和周围环境的要求确定；

3.18.5井盖标志应包括下列内容：1）权属单位名称或企业标识；2）承载等级；3）制造厂名；4）生产年份。

3.18.6高温热水和二次网等热水管道应设置地上标志，地上标志分为标志桩和警示牌，标志桩应包括管道名称、联系电话，并可包括标志桩编号、埋地管道走向及相对位置、权属单位名称、警示用语、安装日期、里程数等。标志桩示意图如下：

[image: image12.jpg]IETH BEE e F—E

B | R |
g =i
By wE e a90°
24 ) 3K . 6
& Bx T 0
AE S ¥=] +
# =] i 1
] iE # 0
# 3 s 5 = 7 8
# ? 8 '
% ° "
% 3 ;_ff
Z i
Z

1#%@[ 2&%$ﬁ%# 3-% %ﬁ% A-EE AR S-BARRIE;
- EHEm; 7-ERE; s-BEHEMKR; 9-BIES




3.18.7 沿市政道路直埋管线应在管道正上方道路表面设警示标志，基本形状应为长方形，底色应为黄色，文字应为黑色黑体字。内容包括警示语、权属单位名称和联系电话等。

3.18.8地下标志宜采用警示带，并应埋设于管道正上方，警示标志应标注企业标识及报警电话。

[image: image13.jpg]gt B 3 F





4  户内工程主要材料及设备质量技术标准

4.1 户内工程执行的国家标准

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》            GB50736-2012

《建筑给水排水设计规范》                       GB50015-2003（2009年版）
《新型散热器选用与安装》                       05K405

《地面辐射供暖系统施工安装》                   12K404
《建筑给水薄壁不锈钢管道安装》                 10S407-2

《实用供热空调设计手册》                       第二版

《输送流体用无缝钢管》                         GB/T8163-2008

《J类法兰铸钢2.0MPa截止阀》                  CB/T 4004-2005 

《给水排水用蝶阀》                             CJ/T261-2007

《铜分集水器》                                 CJ/T251-2007

《采暖用散热器》                               CCGF307-2008

《水减压阀》                                   CBT624-1995

《热量表》                                     CJ128-2007
《户用计量仪表数据传输技术条件》               CJ/T188-2004

4.2 采暖管井内管道材料

口径DN≤50采用镀锌钢管，满足GB/T 3091-2015，口径DN＞50采用20无缝钢管，满足GB/T 8163-2008标准。保温采用离心玻璃棉，外缠玻璃丝布，保护层为复合铝箔，厚度0.4mm。
	公称直径
	外径&壁厚
	保温厚度
	公称直径
	外径&壁厚
	保温厚度

	DN15
	21.3×2.2
	30
	DN65
	76×4.5
	40

	DN20
	26.9×2.2
	30
	DN80
	89×4.5
	40

	DN25
	33.7×2.5
	30
	DN100
	108×5
	40

	DN32
	42.4×2.5
	30
	DN125
	133×5
	40

	DN40
	48.3×2.75
	35
	DN150
	159×5
	40

	DN50
	60.3×3.0
	35
	DN200
	219×6
	40

	
	
	
	DN250
	273×6
	40

	
	
	
	DN300
	325×7
	45

	
	
	
	DN350
	377×7
	45


应在项目立项前与甲方对接，要求甲方对管井内壁做好防水。如介入时项目已启动或成型，应将防水施工费用计入总包价格内。
管井内立管支架或扣件，应考虑设置石棉板或木块等隔热措施减少热桥损失。
4.3 采暖入户及户内管道材料

4.3.1表后采用内外交联聚乙烯铝塑复合管，满足GB/T 18997.1-2003标准, 埋地段禁止有接头。

4.3.2采暖供回水立管应设置联通管。

4.3.3入户供回水支管设置磁性锁闭阀，且前后阀组采用橡塑保温，保温厚度为20mm。

4.4 采暖热力入口管件及保护
4.4.1管径≤DN80采用球阀，符GB/T12237-2007《通用阀门法兰和对焊连接钢制球阀》和《铁制和铜制球阀》。标准，管径＞DN80采用蝶阀，符合CJ/T 261-2007标准；过滤器采用铸钢材质，滤芯为不锈钢材质；平衡阀宜采用知名品牌动态压差平衡阀；泄水采用DN25铜质球阀。管件承压不得小于1.6MPa。
4.4.2室外直埋热力入口，管道与管件均采用海泡石防腐保温。

4.5 采暖立管补偿器

采用316L不锈钢波纹管补偿器，补偿器须作预拉伸，预拉伸长度为计算补偿量的50％，宜采用内压型补偿器，管件承压不得小于1.6MPa。

4.6 采暖管井内管件

关断阀门采用截止阀或球阀，铜质；过滤器采用铜质橡胶隔振过滤器，管径≤DN25时也可采用过滤球阀；管件承压不得小于1.6MPa。

4.7 热量表

4.7.1热量表应选用管段式超声波热量表，积算器与表体应为分体式，表盘可拆卸，且必须满足GB/T 32224-2015或EN1434中有关2级表的相关要求。

 4.7.2热量表的准确度等级应达到二级；温度下限≤3℃、温度上限≥95℃。热量表最小温差不应大于3K，冷热量表最小温差不应大于2K ，最大温差不应小于80K。
4.7.3最大流量与常用流量之比不应小于2，常用流量与最小流量之比不应小于50，且DN15始动流量≤0.03m3/h、DN20始动流量≤0.05m3/h、DN25始动流量≤0.07m3/h、DN32始动流量≤0.12 m3/h 、DN40始动流量≤0.20m3/h、DN50始动流量≤0.6m3/h、DN65始动流量≤1.0m3/h、DN80始动流量≤1.6m3/h、DN100始动流量≤2.4m3/h、DN125始动流量≤4.0m3/h、DN150始动流量≤6.0m3/h、DN200始动流量≤10.0m3/h。

4.7.4热量表在常用流量下允许压力损失≤15kPa；承压不低于1.6Mpa；DN15～DN40口径耐温应不低于95℃, DN50～DN200口径耐温应不低于130℃。

4.7.5热量表应能垂直、水平方向任意安装，表体须有流向和公称直径标识。

4.7.6热量表防护等级：单采暖≥IP65，两联供IP65～IP68。
4.7.7热量表电池应采用锂电池，现场安装环境使用寿命≥6年，且电池与积分仪内置电路板采用插拔式或接线端子连接，以便电池更换。公称直径大于或等于DN50的热量表，可采用外部电源。
4.7.8热量表安装现场使用寿命应≥6年。
4.7.9温度传感器使用Pt500或Pt1000铂电阻，且必须配对。温度传感器连接线与积分仪内置电路板连接采用插拔式或接线端子连接，以便度传感器连接线更换。
4.7.10热量表数据通讯接口可选配M-BUS、RS485和无线传输接口，通讯协议应符合GB/T 32224-2015 附录C的规定。热量表的远传通讯协议及接口，应能完全兼容第三方抄表系统，并作为热量表的附属配件无偿提供，并由表计厂家负责数据上传至抄表系统的组态及软、硬件安装调试。
4.7.11采用远程抄表技术的热量表，抄表准确率应达到99%以上，抄表频率为每天至少整体集中抄表≥2次。
4.7.12热量表电池欠压时应有报警提示，且断电前的相关数据应能保存至少12个月。
4.7.13热量表积算器屏幕至少应能显示以下信息：
累积热、冷量（单位KWh；GJ（DN50及以上热量表））、累积流量（单位m3）、供水温度（单位℃）、回水温度（单位℃）、供回水温差（单位℃）、瞬时流量（单位m3/h）、瞬时热功率（单位KWh）、故障代码显示等。显示数字的可见高度不应小于4mm。
4.7.14热量表在线故障率第一年≤5‰，三年故障率≤3%。

4.7.15无线远传超声波热量表其它技术要求：

4.7.15.1表计厂家负责表计本体至无线远传信号集中器采购、安装、调试。表计厂家提供无线信号采集集中器表箱（每台表箱内含电表）并负责安装，自行解决其所需工作电源,建议可采用电池供电。
4.7.15.2表计配套无线信号采集集中器，具备无线远程抄表功能。无线信号采集器数量由表计厂家根据安装现场勘探情况，在满足现场所有安装表计信号采集全覆盖的基础上，结合各个厂家技术方案仔细核算后确定，实际使用数量超出本次报价数量的，费用由表计厂家自行承担。
4.7.16热量表安装前后直管段等安装技术要求应按照厂家的说明书执行。

4.8 分集水器

宜采用黄铜整体锻造，材质为59-1铅黄铜，分集水器上宜配置安装球阀或截止阀，集水器上可安装自力式或动态感温头。符合CJ/T 251-2007标准，管件承压不得小于1.0MPa。

4.9 温控阀

宜使用手动调节阀，承压不小于1.0MPa。

4.10 散热器

推荐使用钢制或铜铝复合散热器，承压不小于1.0MPa。

4.11 自动排气阀

管井内立管顶部应安装集气罐+手动排气阀+自动排气阀。

4.12 空调工程材料

4.12.1空调管井内管道材料

口径DN≤50采用镀锌钢管，满足GB/T 3091-2008，口径DN ＞50采用20无缝钢管，满足GB/T 8163-2008标准，规格参见4.2。
管井内立管支架或扣件，应考虑设置石棉板或木块等隔热措施减少热桥损失。
应在项目立项前与甲方对接，要求甲方对管井内壁做好防水。如介入时项目已启动或成型，应将防水施工费用计入总包价格内。
保温采用橡塑保温，密度传热系数应符合设计要求，且防火等级不低于难燃B1级。规格：0℃时导热系数应小于0.036W/(M·K)，40℃时导热系数应小于0.041W/(M·K)；密度：≤95kg/m³；尺寸稳定性≤10%，压缩回弹性≥70%。保温厚度参考下表：

	公称管径（mm）
	厚度（mm）

	≤DN50
	30（25）

	DN70～DN150
	35（30）

	≥DN200
	40（35）


管道保温时，相邻橡塑连接应用胶粘密封。不具备良好通风环境的橡塑保温厚度增加5mm。
4.12.2空调入户及户内水管

采用镀锌钢管或PP-R塑铝稳态复合管，符合CJ/T210-2005《无规共聚聚丙烯（PP-R）塑铝稳态管》的要求。凝水管采用PVC管。

4.12.3空调风管

材质宜采用镀锌钢板风管或酚醛复合风管。

	序号
	风管直径D或大边长尺寸b
	镀锌钢板厚度

	1
	D(b)≤320
	0.5

	2
	320＜D(b)≤450
	0.6

	3
	450＜D(b)≤630
	0.6

	4
	630＜D(b)≤1000
	0.75

	5
	1000＜D(b)≤1250
	1.0

	6
	1250＜D(b)≤2000
	1.0

	7
	2000＜D(b)≤4000
	1.2


4.12.4空调户内系统回水二通阀

阀体：铜质  铜号：≥59  阀杆：不锈钢304。

4.12.5空调风机盘管

4.12.5.1材质参照GB/T 19232-2003标准，采用知名品牌轴承；

4.12.5.2风盘的电源单向220V，频率为50HZ；

4.12.5.3机组的供热量为供冷量的1.5倍；

4.12.5.4机组的供冷量的空气焓降一般为15.9KJ/KG
4.12.5.5室内风机盘管噪声等级根据不同规格参数应不低于以下标准：
[image: image14.png]i WERAR/w /h WA R/ W WEHARR/W
FP—34 340 1800 2700
FP—51 510 2700 4050
FP—68 680 3600 5400
FP—85 4500 6750
FP—102 5400 8100
FP—136 7200 10800
FP—170 1700 9000 13500
FP—204 2040 10800 16200
FP—238 2380 12600 18900




[image: image15.png]WATIE/W W /dB(A)
LA ol O ENL A ENLA KB/ kPa
m'/h) | EMENLA
30Pa | 50Pa 30 Pa 50 Pa
FP—34 340 37 4 49 40 42 30
FP—51 510 52 59 6 | 39 e 1 30
FP—68 680 62 72 8t | 41 44 46 30
FP—85 850 76 87 00 | 43 46 47 30
FP—102 | 1020 96 108 118 45 47 19 40
FP—136 | 1360 13¢ 156 | e 18 50 0
FP—170 | 1700 152 174 210 48 50 52 40
FP—204 | 2040 189 212 250 50 52 54 40
FP—238 | 2380 28 | 25 300 52 54 56 50





5.管线施工及技术要点
直埋蒸汽及高温热水管道的安装和土建施工的质量关系到管道的运行安全和长期寿命，因此要严格按照相关施工规范和程序要求进行施工。直埋管最小覆土深度应满足CJJ 104-2014中表3.1.4的规定，高温热水管最小覆土深度应满足CJJ/T81 -2013中表4.1.3的规定，当不符合要求时，应采取相应的技术措施对管道进行保护，管段需坡向疏水装置。保温管的生产厂及安装单位应有较丰富的生产经验和雄厚的技术力量，可以及时解决现场施工过程中遇到的难题。施工中如果遇到障碍物，应尽量提前适当偏移管线以避让障碍物。因蒸汽管压力高、推力大，应严格保持其轴向的同心度。

蒸汽管与其它设施最小净距应满足CJJ/T 104-2014中表3.1.2的规定，高温热水管与其它设施最小净距应满足CJJ/T81 -2013中表4.1.2的规定，在无法满足时应采取有效保护措施。

5.1一般要求：

5.1.1保温管、三通、弯头、补偿器、固定支座等预制件进入现场时，需有关厂家合格证书及保温制品的性能检测报告，保温管外防腐层不得有划痕、坑洞、破损等现象。内外钢管均应提供出厂合格证。
5.1.2管道保温采用二氧化硅气凝胶绝热毡保温时，每层缝毡的环缝应互相压缝，且搭接长度不小于100mm，缝毡每层复段至少打两道打包带，且间距不大于250mm。
5.1.3架空管道当采用二氧化硅气凝胶绝热毡作为内层保温时，应在二氧化硅气凝胶绝热毡保温结构外层上端加盖1/3周长6mm厚的二氧化硅气凝胶绝热毡。

5.1.4直埋管网三通保温防腐标准同直埋管。阀门不得作为管道末端的堵板使用，应在阀门后加装成品端帽。

5.1.5预置保温管宜分类堆放，必须堆放在没有石头的平面沙地或枕木上。而且在平面沙地堆放时应确保接触地面的一层的每根管子都打上木楔子，堆放高度应不超过2.0米。对于直径小于D114的管子，可用枕木，确保管道不受过大的应力。堆放高度超过两层时，为了防止滑坡，应将木块放在底层管子的外侧，超过三层须加警示牌。堆放带有报警线的管道时，要使各管的标签都在同一侧，以利于现场布置对接焊接。
所有的管件弯头、三通的存放，端口不得向上，防止钢管件内积水。保温管/保温管件不应受烈日照射、雨淋和浸泡，露天存放时应用篷布遮盖。堆放处应远离热源和火源,存放超过一周的必须使用苫布遮盖，避免暴晒和低温状态。在环境温度低于-20℃时，不宜露天存放。
保温管/保温管件的两端应有管端防护端帽。
5.1.6装卸、施工时，采用吊车倒运，应采用吊带吊装，吊带宽度不小于10cm，并轻吊轻放，管道不许抛放或直接滚到地上。
从安全因素的考虑，不允许用一个支点吊装保温管，而且还防止聚乙烯外壳和聚胺脂泡沫受到破坏，使用两根吊带时，要格外注意。
天气潮湿时，两根吊带可能会发生滑动，吊装有失去平衡危险。可使用钢管吊装专用工具（挂钩或鸭嘴夹），用于管两端，或可用有一定宽度的带子吊装，宽度最小为l0cm。钢丝绳和带子应有足够的长度，保证在起吊时外壳不会变形或免受损坏。
在寒冷季节或地区内，避免外壳受到较强的碰撞，如撞击、震动或大的变形和压力。
5.1.7沿线各固定支墩及管槽定位应整体放线，统一开挖，以统筹调整施工中碰到的各种障碍物。遇有障碍物，可根据现场情况采取提前适当偏移管线或移动、改造障碍物的方法。无补偿敷设的外护管，直管段允许斜切的最大折角应符合下表的要求：

	外护管公称直径(mm)
	取用壁厚(mm)
	斜切的最大折角(°)

	500
	8
	1.9

	600
	8
	1.7

	700
	9
	1.7

	800
	10
	1.7

	900
	10
	1.3

	1000
	11
	1.3

	1200
	13
	1.3

	1400
	15
	1.2

	1600
	18
	1.0


5.1.8直埋管道管沟开槽尺寸详见：保温结构断面图（以设计图纸为准），管沟采挖的深度及宽度，管道基座的夯实处理，管道标高及回填等均应严格按设计要求进行施工，以防引起管道破坏。

 5.1.9排潮管应引至附近隐蔽处，使排汽口朝下，弯头采用R=1.5D冲压弯头。排潮管外部应设置∅159×5外护钢套管，排潮管公称直径统一为DN50。排潮管及外护管焊接及检测标准按蒸汽直埋管外套管相关标准执行，材质为20＃无缝钢管（GB/T 8163），除锈等级应达到Sa1.5－2.0级，排潮管及外护钢管的地下部分应采取防腐措施，防腐等级不应低于外护管防腐层等级。排潮管弯顶距地面高度不宜小于0.5米（地势较低易积水处增高10cm，具体高度根据现场地形条件和排潮管箱尺寸确定），并应采取防倒灌措施。排潮管口径为∅57×3.5，两只排出口相背安装，排潮管直接出地面时中心距30cm，见下图（当排潮管需要路边引管时，加水平弯头后调整两管道的间距至15cm）。出地面部分宜设置在不影响交通的地方，且应有明显的标志。（成品固定支墩其排潮管高出本体300mm，外护钢套管高出本体200mm） 

[image: image16.png]45

_Apose/
piaVSE)

#oon

[T 2 AEEHE

LT T

ERIERHBEARE

o

T AREABEAKABAR, EAAPEARERGCEIT:

2, EERBSEASIALINAATEN PRESSHARAR, SURIANRRRHRZEAE:
AETHEARN NS PHHETANAN, 78, RNEABRELSA PORS:
ARSERATAABHBNES LESATHN, ARENASOr:

3. PARELECRRRREAET £10H, IR0 EABRIGE /T 5163)

ARSHS 9573 5. §XTAR-1SORETA, FONTARSRRNTRRTRAT A, AERROARN:

o BREABERESISO-SAPRET. IATANPEROTENGASERINTASTRARARG, BOTAELA
5015-2 06, HAFIA PRI TASHRERAN, BREATARTAPHUREVL. MASARNSORR
A, $aBIScn. ERRBARESTRATAK, LEAANHIL,

5. BRERPERR LSt Stnn-180nn. ERAFRPRRKEA-ATL AANE. VORLERERRR
BB, M- BELORLAE: GRRA, A8, REAZS .50 1 SO THREY, $EK$2AK
AERAIS O, MARARET S,

. BRERFERBIAZOLTHNE, A1 Snn. RESEERRERIRR (D KA G .





说明：

1）内固定支座应采取隔热措施，且其外护管表面温度应≤50℃；

2）图中隔热套管应与蒸汽直埋管及排潮管的外护钢套管分别焊接牢固，套管内空间须用保温材料完全填充；隔热套管材质及壁厚与相应外护管材质及壁厚相同，焊接、检测及外防腐要求与外护管相同；保温套管内填充的保温材料材质与直埋蒸汽管相同，保温层厚度50mm；

3）排潮管及主要支撑金属件均在预制厂进行预制，材质为20无缝钢管{GB/T 8163}，排潮管规格为∅57×3.5，弯头采用R=1.5D冲压弯头，开口向下弯且弯顶距地面高度不宜小于0.5米，并应采取防倒灌措施；

4）排潮管外部应设置∅159×5外护钢套管，排潮管及外护管焊接机检测标准按蒸汽直埋管外套管相关规定执行，除锈等级应达到Sa1.5-2.0级，排潮管及外护钢管的地下部分应采取防腐措施，防腐等级不应低于外护管防腐层等级，排潮管两只排出口相背安装，中心距15cm，出地面部分宜设置在不影响交通的地方，且应有明显的标志；

5）排潮管保护箱体尺寸450mm×450mm×180mm。在排潮管保护箱的背面开一个门，门锁采用翻盖防雨金属铸件装置（含门铰链）内置旋转上下联动插销。骨架为25mm×25mm×1.5mm不锈钢方管，并且其中2个腿伸出箱体150mm，腿根部焊钢筋十字形；

6）排潮管保护箱体型材为304不锈钢板，厚度1.5mm，在排潮管箱的正面开一双门，箱门朝向人行道，其中2个腿伸出箱体150mm, 腿根部焊钢筋十字形用于固定，箱门锁采用统一钥匙的表箱锁。
[image: image17.jpg]25mmX25mmX15mm.
TR

1B

300

A7

$57X3.5

B omm

]

FEIFIEM





5.1.10疏水箱及内部管件要求

疏水管道采用钢套钢结构，保温采用δ＝60mm耐高温离心玻璃棉。从钢套钢变架空处的密封环板厚度等同钢套钢外套钢管厚度。在密封环板上接L＝30mm的DN20镀锌钢管用作排潮。套管内壁刷红丹防锈漆二度。管道施工应严格按照行业标准《城镇供热管网工程施工及验收规范》（CJJ28-2014）执行。波纹管截止阀法兰采用HG20593-97标准，过滤器和疏水器的法兰采用JB81-94标准。若采用其他型号的阀门或过滤器，需采用相应的法兰标准。疏水箱内所有管道及阀门均需保温，保温采用δ＝40mm耐高温离心玻璃棉管壳，外缠δ＝0.2mm玻璃丝布两道，刷红色调和漆二度。因蒸汽管线位置及人行道宽度不够等情况，疏水箱安装位置现场处理。门锁采用翻盖防雨金属铸件装置（含门铰链）内置旋转上下联动插销。直埋疏水引出管弯头采用R=2D煨制弯头，阀组后埋地段排水管防腐采用三布五油。
[image: image18.jpg]551
pill 621 B1 300,250

B 11 fi.3 =
i o LS E
=7 = HERARTHTES, H
o [ s ERRAERIRAY. S
o ml 20 i 4 E
=T N B £
:NES 3
i S H i J Hh
- p S e = ¥ @ fiH
PR | et = | L« »
£8: D737 B4 D185 kit
FARETAS
HAS AR °
5955 (02198 O
1085/ D219me
IRk 225
i
M 551
]
|
D89x5 /D219x6 [D113x5/ D219x6| - nE
HERE 4 T
HAS AEe 37
s o
g =
HARETAR

FEE

Rk AR




疏水保护箱体型材为304不锈钢板，厚度1.5mm。在疏水保护箱的正面和背面各开一双开门，所有阀门的手轮均朝向人行道，用4个M12的膨胀螺栓将疏水箱固定在混凝土基础上。箱门锁采用统一钥匙的表箱锁。
疏水箱外形尺寸分为A型和B型，A型尺寸为1200×550×950mm，B型尺寸为1200×600×950mm，根据工程实际情况选取A型和B型。

[image: image27.jpg]TR TR Gl A £ LR T A

B mm;

2, FEERTHERRABAT DB NA e REAHZEIHE ARTRERGRES S

3, AEERSTOORREAERTHL KA CEETUSRUA,

4 FERRIEREREQAHA SRR TERGRA, AR IR SR RE ST

So WA E A, RERIEL EE413-15m, BE130-200mm, il

150-250 2150 700 2150 150-250
R Fis-3
HERL P20 BSE HHRRREE FFEE
EN160nm
: i : 4B
SR FEGRENTAL <220 *
= BEERE RIS 0 B
l a o]
e 7 i AR X
=y i 7 7 v AN o S SO,
S e // /// 2 // SO\ \\ \\\ 53
L N N
i
FERALEAR NGRS R RER

150200




[image: image19.jpg]RBRNER

REML 962606

BRIk REF

1200





注：疏水箱外侧安装防护栏，
5.1.11阀门井要求
阀门井制作和安装应考虑后期安全，应有子母防坠落井盖和防坠网等安全设施。
阀门井宜设置在人行道、绿化带内，水泥混凝土路面改造宽边防沉降井盖安装施工(预制井圈)说明如下：

1) 基础平整：将井筒周边的基础夯实，找平； 
2) 安装调节环：调节环与井圈之间采用高强水泥砂浆调平，砂浆抗压强度不低于M10，采用钢筋混凝土调节环，双层布置； 
3) 限位井圈安装：限位井圈放入调节环，确认调节环安装高度是否满足要求，保证井盖能够安装到位，保证座框的底部处在被套在调节环内的位置；
4) 沥青施工：工作面喷洒乳化沥青，分层回填AC-13细粒式改性沥青混凝土，高出路面约10mm； 
5) 取出限位井圈，安装防沉降井盖，避免破坏周围填充层；

6) 压路机碾压将井盖亚入路面中，使之与路面一体，要求井盖应与路面高程齐平，允许偏差3mm；

7) 井座宜用膨胀螺栓固定：在井座预留圆洞处，用4根∅20膨胀螺栓水平方向锚入160mm；

8) 水泥混凝土路面和沥青混凝土路面接缝处需用环氧树脂填缝；
9) 冷却沥青至50℃以下后开放交通；
10) 检查井基础承载力应大于200kpa，基础混凝土强度等级不得低于C15，最小厚度不得小于15cm； 
11) 井周回填材料应采用8%灰土，回填宽度不小于50cm，井周压实度不应小于95%，道路结构层范围内反挖后采用C15混凝土浇筑；
12) 未尽事宜请参照“合肥市城镇宽边防沉降检查井盖技术规定（试行）”，详见附件1。  
下图按照D700检查井井盖座设计，其他规格尺寸的可参考执行；
[image: image20.jpg]mElldE

Autodesk HFHE

AutodesK F & ™= it HITE

00, 150 i} 150 00 ‘p
SR FIERL b 7 0RRR FHEREE ARBEE
HA160mm
Ly 3 ls
B | RiE
RETH :
[ i
Fhive &
100 o
BAE
. 5 ISt
= M
Tk
Choguse At
g
PSS @;’m >
wiAaa
BEEAER 281000 .
RIS > - Y
e Nk
J // ELLE) %
N AEts
A =i AR
e !
A SAREAR ik
& J REFEEMIRTR
]

) gy € 3% ysepomny

A X E 4 ySapoIny





沥青混凝土路面改造宽边防沉降井盖安装施工(预制井圈)说明如下：

1) 基础平整：将井筒周边的基础夯实，找平； 

2) 安装调节环：调节环与井圈之间采用高强水泥砂浆调平，砂浆抗压强度不低于M10，采用钢筋混凝土调节环，双层布置； 

3) 限位井圈安装：限位井圈放入调节环，确认调节环安装高度是否满足要求，保证井盖能够安装到位，保证座框的底部处在被套在调节环内的位置；

4) 沥青施工：工作面喷洒乳化沥青，分层回填AC-13细粒式改性沥青混凝土，高出路面约10mm； 

5) 取出限位井圈，安装防沉降井盖，避免破坏周围填充层；

6) 压路机碾压将井盖亚入路面中，使之与路面一体，要求井盖应与路面高程齐平，允许偏差3mm；

7) 井座宜用膨胀螺栓固定：在井座预留圆洞处，用4根∅20膨胀螺栓水平方向锚入160mm；

8) 冷却沥青至50℃以下后开放交通；

9) 检查井基础承载力应大于200kpa，基础混凝土强度等级不得低于C15，最小厚度不得小于15cm； 

10) 未尽事宜请参照“合肥市城镇宽边防沉降检查井盖技术规定（试行）”，详见附件1。  

下图按照D700检查井井盖座设计，其他规格尺寸的可参考执行；

[image: image21.jpg]Autodesk #HRR™ i fhl{E

Autodesk #(F W™ m il

150-250, 2150 700 2150 150-250
YRR S *
HERL <01 AR FHEREE FHEE
BAl6imm
[ [ 3
; 5 TS SWRIRE 1 1B
41 AR 620 LT
% " BESAEAR1S0mm 1] I ;
I S NN
7 ittt
L N R
% /////// \\\\\\ R \\\\
i
AERRLRARAEE B R R ETEE APTRAR
Rk
%\%}H’ﬁwﬁ / AR
§§%x fyoes]
291000
b
0 N vink
2 \ ol
%
k& g

BEFZSEMIRIFA

) gy € 3% ysepomny

A X E M ySapoIny





阀门箱说明：

1) 连杆长度随阀门埋深定；连杆及套筒均在厂家制作，现场安装。

2) 所有钢板厚δ=8mm。

3) 阀门箱外防腐采用“三布五油”由施工单位现场制作，除锈等级st3级。

4) 阀门保温材质、厚度按同口径蒸汽直埋管防腐要求。

5) 阀门外防护装置在上盖板未焊前进行内刷红丹二度防腐。

6) 井盖须采用连体井盖，材质为球墨铸铁， 并防水、防盗、防跌落、 防噪音、防下陷。

7) 阀门需做密闭性试验，并保证安装后手轮及销键的完好。   

5.1.12蒸汽管道的槽底土质必须强弱一致，若遇较软土质时，应再挖深600～800mm充填毛石或级配沙石至槽底标高，挖槽要求按照《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》CJJ 104-2014执行。

5.1.13蒸汽直埋管道复合保温结构在形成整体严密外护之前要严格防水。因此，切忌雨天作业，沟下有水时应严格排除积水。为避免运至现场的保温管受雨淋吸水，在补口施工前，应保护好预制厂设置的端封防水罩或其他防水设施。

5.1.14三通应采用无缝钢管推制成品三通。

5.1.15按设计要求在管段低点设置凝结水疏水装置，疏水装置安装在固定支墩附近，与固定支墩同步进行安装，疏水管引至疏水箱，疏水管采用成品保温管，焊接及检测标准按蒸汽直埋管相关标准执行，凝结水排到市政雨水井。

5.1.16为减少吹扫工作量，焊接前应清除管内杂物，焊接时应严防焊渣落入管内，监理人员需在场监督。

5.1.17监理人员需施工旁站监督，严格按有关规定检查管道坡口角度、对口间隙、错边量、同心度。

5.2、管道焊接要求：

5.2.1直埋蒸汽管道的现场焊接及检验，应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236、《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB 50683和《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28的有关规定。

5.2.2工作管（包括疏水装置工作钢管）的现场接口焊接应采用氩弧焊打底。焊缝应进行100%X射线探伤检查，焊缝内部质量不得低于《无损检测  金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T 12605中的II级质量要求。

5.2.3工作钢管在焊口探伤检查合格后，方可进行补口段保温和外护层补口施工。

5.2.4外护管补口前应对补口段进行预处理，除锈等级应符合GB/T 8923.1中St3级的要求。

5.2.5外护管应采用对接焊，接口焊接应采用氩弧焊打底，并应进行100%超声波探伤检验，焊缝内部质量不得低于《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》GB 11345中的II级质量要求；在外护管焊接时，应在补口焊缝处保温层外侧加装宽150mm～200mm的石棉防火布，防止焊接时造成保温层及防护层的损坏。

5.2.6补口段预处理完成后，应及时进行防腐，防腐等级应与外护管相同，防腐材料应与外护管防腐材料一致或匹配。

5.2.7防腐层应采用电火花检漏仪检测，耐击穿电压应符合设计要求。

5.2.8外护管接口应在防腐层之前做气密性试验，试验压力应为0.2MPa。试验应按《工业金属管道工程施工规范》GB 50235和《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184的有关规定执行。

5.2.9补口完成后，应对安装就位的直埋蒸汽管及关键的外护管和防腐层进行检查，发现损伤，应进行修补。

5.3试压、吹扫及试运行

5.3.1直埋蒸汽管道安装完成后工作管应进行压力试验，外护管应进行气密性试验。
5.3.2 GB类管道强度试验压力应为1.5倍设计压力，且不得小于0.6MPa，稳压10分钟无渗漏无压降后降至设计压力，稳压30分钟无渗漏无压降为合格。强度试验压力趋于稳定后，应详细检查管道、焊缝、管路附件及设备等无渗漏、固定支架无明显变形等。强度试验合格后应进行严密性试验，压力为1.25倍设计压力，且不得小于0.6MPa，稳压在1小时内压降不大于0.05MPa为合格。

5.3.3 GB类管道蒸汽管道应用蒸汽进行吹洗。蒸汽吹洗应符合下列规定：吹洗前应缓慢升温进行暖管，暖管速度不宜过快，并应及时疏水。检查管道热伸长、补偿器、管路附件及设备等工作情况，恒温1h后再进行吹洗。吹洗使用的蒸汽压力和流量应按计算确定。当无计算资料时，吹洗压力不应大于管道工作压力的75%。吹洗次数应为2次~3次，每次间隔时间宜为20min~30min。蒸汽吹洗应以出口蒸汽无污物为合格。外护管接口应在防腐层之前做气密性试验，试验压力应为0.2MPa。试验应按《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010和《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011的有关规定执行。
5.3.4 GC类管道液压试验压力参照设计图纸，稳压10分钟无渗漏无压降后降至设计压力，稳压30分钟无渗漏无压降为合格。直埋蒸汽管道应用蒸汽进行吹扫。管道吹洗时系统最高压力不得超过管道系统的设计压力。要求如下：管道采用蒸汽吹扫时，管道系统的保温宜基本完成。蒸汽吹扫应先进行暖管，暖管过程中管道的热位移应在设计文件允许范围。管道系统蒸汽吹扫的汽体流速不应低于30m/s。蒸汽吹扫应进行打靶验收，最终验收的靶板应做好标识并妥善保管。靶板应由宽度不小于排气管道内径8%，长度略大于管道内径的抛光铝板制作。吹扫质量验收标准为：

	序号
	检 验 项 目
	质 量 标 准

	1
	打靶次数
	不少于3次

	2
	打靶持续时间
	每次吹扫15min（两次吹扫均应合格）

	3
	靶板上痕迹大小
	∅0.6mm以下

	4
	靶板上痕迹深度
	小于0.5mm

	5
	痕迹点数
	1个/cm³


5.3.5外护管气体严密性试验的试压压力应逐级缓慢上升，当达到试验压力后，应稳压10分钟，然后在焊缝上涂刷中性发泡剂并巡回检查所有焊缝，无泄漏为合格。

5.3.6直埋蒸汽管道的试运行，应符合《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28的有关规定。
5.4施工验收

5.4.1直埋蒸汽管道工程的竣工验收，应符合《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28的有关规定。

5.4.2施工验收时应对补偿器、内固定支座、疏水装置的那个管路附件做出标识。对排潮管、地面接口等易造成烫伤的管路附件，应设置安全标志和防护措施。验收时应对标记进行检查。
6附表：

6.1.工作管直径≥300mm的关断阀门应设置旁通阀门，见下表：

	工作管公称直径
	DN300～DN500
	DN600～DN900

	旁通阀门公称直径
	DN32～DN50
	DN65～DN100


注：具体工程根据设计院图纸进行确定。

	外护管公称直径

（mm）
	最小覆土深度（m）

	
	车行道
	非车行道

	D≤500
	1.0
	0.8

	D600～900
	1.1
	0.9

	 D1000～1200
	1.3
	1.0

	 D1300～1600
	1.5
	1.2


6.2．直埋蒸汽管道的最小覆土深度

6.3．管道焊接检测
	类别
	敷设方式
	检测方式
	抽检率

	蒸汽直埋管工作管
	直埋
	X射线
	100%

	蒸汽管
	架空
	X射线
	不小于40%

	蒸汽直埋管外套管
	直埋
	超声波
	100%

	一次网热水管
	直埋
	X射线
	100%

	一次网热水管
	架空
	超声波或X射线
	不小于40%

	二次网热水管
	直埋
	X射线
	100%

	二次网热水管
	架空
	超声波或X射线
	不小于25%

	站房内蒸汽管
	架空
	X射线
	不小于40%

	站房内热水管
	架空
	超声波或X射线
	不小于25%

	预制管件
	—
	X射线/超声波/渗透
	100%


7. 附则

本标准自发布之日起执行（2018年2月 1日），原有标准同时作废。

附件1
合肥市城镇宽边防沉降
检查井盖技术规定
第一章  总则 

第一条  为了加强城镇道路车行道路面上各类检查井盖的建设、维护和管理，保障检查井盖设施完好，指导检查井盖的设计、生产、施工、验收和检修养护，依据有关法律、法规及标准规范等规定，结合本市实际，制定《合肥市城镇宽边防沉降检查井盖技术规定》（试行）（以下简称《技术规定》）。
第二条  本《技术规定》适用于合肥市行政区域内新建、改建、扩建和大中修、日常维修的城镇道路车行道路面上各类检查井盖；《技术规定》所称检查井是指在排水、电力、燃气、供水、弱电、供热、交通信号与监控等各类地下管线设施中用于连接、检查、维护管线和安装设备的竖向构筑物。
第三条  在城镇道路车行道路上各类检查井盖的设计、生产、施工、验收和检修养护过程中，《技术规定》未明确的技术、材料、构造、性能要求和试验方法，应执行国标《检查井盖》（GB/T23858）、省标《安徽省城镇检查井盖技术规范》（DB34/T1118）及《合肥市城镇检查井盖技术导则》（GB/T23858）等有关法律、法规及标准规范的规定。
第四条 术语和定义
（一）检查井盖：检查井井口的封闭物，由井盖和井座组成。
（二）宽边防沉降检查井盖是一种特殊的检查井盖，采用井座承载面位于顶部于路面标高平齐的防沉降结构设计，井座与检查井调节环采用承插方式连接，上盘面为法兰盘式结构，由井盖、井座和调节环组成。
（三）井盖：检查井盖中未固定部分，其功能是封闭检查井口，需要时能够开启。
（四）井座：检查井盖中固定于检查井井口的部分，用于安放井盖。
（五）调节环：用于调节井座和检查井井口连接的过渡装置。
第二章 承载等级
第五条 宽边防沉降检查井盖的承载能力不低于D400。
第三章 材质要求
第六条 检查井盖材质应安全可靠、经济实用、节能环保、坚固耐用、美观轻便、便于开启。
第七条 推荐采用球墨铸铁井盖和井座，禁止使用灰铸铁和现场自制的混凝土检查井盖。调节环材质推荐采用球墨铸铁。
第四章 结构尺寸、外观及标识格式
第八条 井盖应满足相关安全和使用功能要求，圆形井盖尺寸应为700mm或900mm，尺寸偏差±10mm。井座需一体浇筑，井座上宽边尺寸大于等于150mm，井座边厚度大于等于12 mm，加强筋处厚度大于等于25 mm；井座深度180-200mm；井座支承面宽度应大于等于30mm；井盖的嵌入深度应大于等于50mm；井盖与井座间的总间隙应小于等于5mm。
[image: image22.png]FELAM A LR

Hrif 20, . 2180

1§ TR /
B i/

il B R R

| w0200 |




第九条 井盖背面应设置三条刚性的弹性锁定装置，当井盖闭合时可使之与支座卡口紧扣，防止井盖脱离支座，弹性锁定装置应采用整体铸造。 

第十条 井座应有卡槽或挂钩，用于安置防坠板或防坠网。井座周边宜预留四个圆孔用于膨胀螺栓安装固定，加强井盖的抗浮能力。
第十一条 球墨铸铁井盖重量大于等于55kg（100kg。注：括号内为井盖尺寸900mm的数据，下同），球墨铸铁井座重量大于等于80kg（110kg）。
第十二条 球墨铸铁调节环外径910mm（1110mm），内径710mm（910mm），高度50mm，截面呈“L”型，重量不小于18kg（28kg），底座宜预留四个圆孔用于膨胀螺栓安装固定。钢筋混凝土调节环外径910mm（1110mm），内径710mm（910mm），高度50mm，截面呈方型，混凝土强度不低于C25，配有二根φ8的环向筋。
[image: image23.png]R 136
KRR 5%, \

\

= 1o s
710 (910) i
flﬂol I 9010y fi,_;hﬂyj}

RERBHANFEMR T RER




第十三条 井盖表面应设有凸起的防滑花纹，凸起高度为3mm-8mm。防滑花纹设置应有利于排水，不影响车辆行驶，减少噪音。井盖表面色泽宜与道路统一和谐，并应保持一定的色牢度。
第十四条 每套检查井盖的正面必须具有清晰、易辨识且永久性的下列标识，标识图案应符合以下格式： 

—— 合肥市标识，在井盖上方，由中文“合肥”及广玉兰花图案组成。
—— 检查井类型标识，在井盖中心位置，用中文或专门符号表示检查井类型，如：“雨”表示雨水检查井；“污”表示污水检查井；“水”表示供水检查井；“热”表示供热检查井。
—— 井盖承载等级标识，如：400KN。
—— 产权单位名称，在井盖下方，用中文表示产权单位名称。
—— 制造厂名，用中文标明。
井盖表面标识可根据各相关单位的需求，增加道路名称及编号等信息。
第十五条 每套检查井盖的背面必须具有清晰、易辨识且永久性的下列标识：
—— 材质。
—— 生产日期。 

第五章 防盗及消音减震装置 

第十六条 金属类检查井盖应采用内置铰链、锁定装置等形式的防盗措施，同时应保证专业检查人员检修时，检查井盖开启方便、灵活。检查井座外缘形状应圆滑规整，不得采用局部突出的外置式铰链。支座支撑面须设置开口处比底面窄的“梯形”凹槽，放置硫化氯丁橡胶垫圈，凹槽顶面宽12mm，底面宽14mm，嵌入深度为8mm，橡胶垫圈高度10mm。
第十七条 井盖与井座的接触面应采取机械加工，保证接触平稳，车辆经过时，不应有弹跳现象。金属类检查井座支承面与井盖之间应设有消音减震材料，消音减震材料与检查井盖座连接需牢固平整。 
第六章 工程设计 

第十八条 含有检查井盖的设计文件，应明确采用传统型井盖和宽边型井盖的位置，需详细注明各种井盖的技术要求（包括外形尺寸、承载等级、材质等）和施工技术要求。 

第七章 安装施工 

第十九条 沥青混凝土路面改造宽边型防沉降井盖的安装施工：
（一）路面切割：以现状井盖为中心，按圆形进行切割，直径约1.3m-1.5m，深度180-200mm，路面切割需整齐。
（二）路面破除及旧井盖拆除：破除路面，拆除旧井盖座和井座下部井筒，深度180-200mm，并清理干净，不能破坏下部路面结构。
（三）基础平整：井筒周边的基础用冲击夯进行夯实，找平。
（四）调节环安装：调节环与井圈之间采用高强（聚合物）水泥砂浆调平，砂浆抗压强度不低于M10，膨胀螺栓固定。
（五）限位井圈安装：限位井圈放入调节环，确认调节环的高度是否能够满足施工的要求，为保证井盖能正确的被安装到位，必须保证座框的底部处在被套调节环内的位置。 

（六）沥青施工：工作面喷洒乳化沥青，分层回填AC-13细粒式改性沥青混凝土，高出路面约10mm（根据压实需要），做法详见具体施工要求。
（七）安装防沉降井盖：小心取出限位井圈，安装防沉降井盖，避免破坏周围的填充层。
（八）压路机碾压将井盖压入路面中，使之与路面一体，要求井盖应与路面高程齐平，允许偏差为±3mm，最后清理井盖。
（九）井座宜用膨胀螺栓固定：在井座预留圆洞处，用4根Φ20膨胀螺栓水平方向锚入160mm。
（十）冷却沥青至50℃以下后开放交通。
第二十条 沥青混凝土路面新建宽边型防沉降井盖的安装施工：
（一）沥青面层开始施工前安置调节环，再安装限位井圈。
（二）摊铺完上面层沥青，碾压沥青前，取出限位井圈，安装宽边型井盖，同上面层沥青一同压实，使宽边型井盖与路面一体，保证沥青层压实度。其余工序见沥青混凝土路面上井盖改造做法。
第二十一条 水泥混凝土路面改造宽边型防沉降井盖的安装施工：
（一）路面破除及旧井盖拆除：破除井盖周边加固范围内（直径约1.4m圆形）的混凝土路面面层及井座下部井筒（面层厚度范围内），旧井盖座拆除，并清理干净，保证下部路面结构的整体性。
（二）基础平整：井筒周边的基础进行夯实，找平。
（三）调节环安装：调节环与井圈之间采用高强（聚合物）水泥砂浆调平，砂浆抗压强度不低于M10，采用钢筋混凝土调节环，双层布置。其余工序见沥青混凝土路面上井盖改造做法，施工完成后，水泥混凝土路面和沥青混凝土路面接缝处需用环氧树脂填缝。
第二十二条 井盖周边路面施工要求：
（一）AC-13细粒式改性沥青混凝土施工要求：在井盖全面施工前应修筑试验段，以取得达到规定压实度各种压实机械的碾压遍数和混合料的松铺厚度。压实成型的沥青路面应符合压实度及平整度的要求。施工时环境温度应不低于 10℃，且不得在雨、雪天气环境下施工。初压开始温度不小于160℃，碾压终了表面温度不低于90℃，分层厚度不大于60mm，对于主干路、快速路压实度不小于96%，次干路、支路不小于95%。
（二）水泥混凝土路面和沥青混凝土路面接缝处应采用环氧树脂填缝，热拌沥青混合料路面应待摊铺层完全自然冷却，混合料表面温度低于 50℃后，方可开放交通。
（三）沥青路面材料及施工应符合现行《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1）要求。沥青路面恢复标准不低于原道路标准。
第二十三条 检查井盖安装施工时，应在井筒内壁、井座下混凝土圈梁处 设置铝制标牌，标牌尺寸及格式应符合附图4的规定。标牌上应注明检查井类型、检查井编号、产权单位名称及联系电话、井盖材质及等级、服务热线等内容。
第八章 工程验收 

第二十四条 检查井盖必须符合国家及地方现行有关产品质量标准。检查井盖安装前，应按照产品质量标准规定的抽样和试验方法，进行检测。目测检查井盖与井座表面应光洁、平整，不得有破损、裂纹、凸凹不平等影响井盖使用性能的缺陷。承载能力应符合《技术规定》的规定。
第二十五条 检查井盖的安装施工必须符合《技术规定》的规定以及现行《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1）等国家及地方的现行有关施工技术规范。实行检查井专项检查验收制度。检查井盖应和管线同步进行竣工测量，测量要求符合《合肥市市政管线探测技术导则》的有关规定。
第九章 附则
第二十六条 《技术规定》由合肥市城乡建设委员会负责解释。
第二十七条 《技术规定》自发布之日起施行。
[image: image28.jpg]211 151 i bl 151 211

AERLx$2 UK

R IR BAisIm FAFEAEE

BELEIE >

241

HETH

KRR RR A TR A RETEE

AR BT E A A R AT AR

1\ 4 mm;

2 FBERTARER T LA AR 208,

3 ABAETE2 L nmBARKE. LEEENTISRAS,




附图1：宽边防沉降检查井盖座外观及标识
附图2：沥青混凝土路面宽边型防沉降井盖安装示意图
附图2：水泥混凝土路面宽边型防沉降井盖安装示意图
附图4：检查井标牌

[image: image24.jpg]mAkER
BEHRE
AR |
BKAZMwiE
HEMF/ER

A # S

~N
=
=
=
=
o
4
o
I
wv

M X





与集团无人值守中心对接








现场就地控制中心





热水泵








二次冷冻水泵





一次冷冻水泵





PID控制





PID控制





PID控制





冷却水泵





冷却塔风机





PID控制





ON/OFF控制





溴化锂机组





ON/OFF控制








